تخمین منحنی آیرودینامیک و بهبود پروفیل توان توربین بادی 710 کیلووات بینالود

امید دلاوری1، سید عباس طاهر2 و  محسن رحیمی3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، omiddela@yahoo.com

2 عضو هیات علمی، دانشگاه کاشان، sataher@kashanu.ac.ir

3 عضو هیات علمی، دانشگاه کاشان، rahimi_mohsen@yahoo.com

چکيده – جهت ارزیابی بازدهی یک توربین و بهره‌وری از انرژی باد، باید اطلاعات دقیقی از تبدیل انرژی جنبشی باد به انرژی مکانیکی برای هر توربین بادی موجود باشد که لازمه آن اطلاع دقیق از عملکرد سیستم آیرودینامیک آن است. یکی از فاکتور‌های اساسی در طراحی آیرودینامیک توربین‌ها ضریب بازدهی (CP) است. در مطالعات ضریب بازدهی توسط عباراتی محاسبه می‌شود که ضعف اساسی آنها وابستگی به عوامل فنی توربین و شرایط محیطی می‌باشد. بنابراین تخمین منحنی آیرودینامیک از روی داده‌های عملی به ویژه برای واردکنندگان این سیستم‌ها از لحاظ فنی و اقتصادی حائز اهمیت است. در این مقاله با استفاده از داده‌های عملی به تخمین منحنی آیرودینامیک توربین بادی 710 کیلووات بینالود پرداخته شده است. سپس با استفاده از منحنی آیرودینامیک تخمین‌زده‌شده روش کنترل توان بهینه (OPC) جهت بهبود پروفیل توان در زیر سرعت نامی باد ارائه گردیده است. از طرفی برای سرعت‌های نامی باد با مقایسه حالات مختلف در منحنی توان، بهترین عملکرد جهت بهره‌وری بیشتر با حفظ محدودیت‌های موجود انتخاب شده‌ است. نتایج شبیه‌سازی نشان‌دهنده دقت بالای منحنی آیرودینامیک تخمینی و ضرورت استفاده از داده‌های عملی برای مطالعه، تحلیل و بهینه‌سازی سیستم‌های تبدیل انرژی بادی می‌باشد؛ بگونه‌ای که با مقایسه نتایج، زوایای کار به صورت عملی مشخص و تبیین می‌شود.

كليد واژه- توربین بادی، سیستم آیرودینامیک، ضریب بازدهی، منحنی توان

- 1Pitch

# مقدمه

با توجه به کمبود سوخت‌های فسیلی و نیاز به حفاظت از محیط زیست استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر توجه زیادی را در سراسر جهان به خود جلب نموده است. در این زمینه انرژی بادی یکی از امیدبخش‌ترین منابع انرژی تجدیدپذیر می‌باشد. امروزه توربین‌های بادی رقابت شدیدی با سایر منابع انرژی دارند و لذا بازدهی و مقرون به صرفه بودن آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. جهت باقی‌ماندن این سیستم‌ها در صحنه‌ی رقابت باید مشخصه‌های عملکرد توربین از جمله توان خروجی به ازای سرعت باد بهینه شود. با توجه به شکل (1) توربین‌های بادی سیستم‌هایی هستند که می‌توانند انرژی جنبشی در وزش باد را در ابتدا به انرژی مکانیکی و سپس به انرژی الکتریکی تبدیل نمایند؛ که در واقع تبدیل انرژی جنبشی باد به انرژی مکانیکی همان عملکرد آیرودینامیک توربین است [1]. در این زمینه استفاده از یک معادله جهت نمایش منحنی آیرودینامیک یک سیستم تبدیل انرژی در یک سایت مشخص مسئله مهمی می‌باشد. مشکل اصلی استفاده از یک معادله کلی این است که نمی‌تواند رفتار آیرودینامیک یک توربین بادی در هر منطقه آب و هوایی را توصیف نماید. منحنی آیرودینامیک می‌تواند توسط ضریب بازدهی CP که وابسته به پارامترهای پره توربین (طراحی پره، نرخ سرعت نوک و زاویه پیچ1) [2]، ابعاد رتور و چگالی هوای مرجع می‌باشد تعیین گردد. برای مثال در [3] ضریب بازدهی از طریق یک عبارت که با شعاع پره‌ها، ثابت طراحی پره و سرعت زاویه‌ای شفت توربین مرتبط است محاسبه شده است. در [4] یک عبارت برای تقریب CP پیشنهاد می‌شود که پارامترهایی از قبیل ضریب بازدهی نامی، سرعت باد نامی و یک پارامتر که بیان کننده محدوده عملکرد سرعت باد می‌باشد را در نظر می‌گیرد. ضعف اساسی استفاده از مدل‌های پیشنهادی در [3] و [4] وابستگی‌‌شان به عوامل فنی توربین‌های بادی می‌باشد که دستیابی آن‌ها از طریق سازندگان مشکل است. همچنین عملکرد آیرودینامیک یک توربین در شرایط زیست محیطی و جوی (دما، فشار، رطوبت، توزیع و جهت باد) مختلف متفاوت است. در این مطالعه با استفاده از داده‌های عملی به تخمین منحنی آیرودینامیک توربین بادی 710 کیلووات بینالود پرداخته می‌شود. پس از تخمین منحنی آیرودینامیک و تست آن از طریق مقایسه داده‌های عملی و شبیه‌سازی توسط نرم افزار MATLAB در صدد بهبود پروفیل توان سیستم مورد مطالعه بر می‌آییم؛ بدین صورت که برای سرعت‌های زیر سرعت نامی باد، توربین در نقطه‌ی بهینه‌ی منحنی  آیرودینامیک تخمینی، یعنی نقطه توان ماکزیمم عمل کند. به طور کلی روش‌های MPPT1 به دو دسته‌ی استفاده از حسگر و بدون استفاده از حسگر طبقه‌بندی می‌شوند. روش‌های بدون حسگر نقطه ماکزیمم توان را توسط نظارت بر تغییرات توان دنبال می‌کنند. مهم‌ترین این الگوریتم‌ها، منطق فازی (FLC)2 [5]، جستجوی آشوب و مشاهده (P&O)3 [6]، جستجوی قله تپه (HCS)4 [7] و غیره می‌باشند. این روش‌ها اگرچه به هیچ‌گونه حسگر اضافی برای اندازه‌گیری سرعت باد یا سرعت رتور نیازمند نمی‌باشند، اما به دلیل عدم حساسیت به تغییرات سرعت باد ویژگی‌های دینامیکی ضعیفی دارند و لذا در سیستم‌های کم هزینه و با ظرفیت کوچک استفاده می‌شوند [8]. روش‌هایی که از حسگر استفاده می‌کنند تا توسط کنترل سرعت یا گشتاور، نقطه ماکزیمم توان را دنبال کنند اساسا با نام‌های نرخ سرعت نوک (TSR)5 [9] و بازخورد سیگنال توان (PSF)6 [10] بیان می‌شوند. در این مقاله با استفاده از منحنی آیرودینامیک تخمین زده شده روشی تحت عنوان کنترل توان بهینه (OPC)7 ارائه می‌گردد.

###### شکل1: جایگاه سیستم آیرودینامیک در عملکرد توربین بادی

# مدل آیرودینامیک توربین بادی

آیرودینامیک توربین بادی به تشریح نیروهای تاثیرکننده بر توربین بادی در اثر جریان هوا می‌پردازد. توان مکانیکی یک توربین بادی توسط رابطه (1) بدست می‌آید [11].

| (1) |  |
| --- | --- |

که در آن ،، و  به ترتیب توان مکانیکی توربین، چگالی هوا، شعاع رتور و سرعت باد می‌باشند.    ضریب بازدهی توربین نامیده می‌شود و توسط یک رابطه غیرخطی تعریف می‌گردد. حد بالای  در حالت ایده آل 593/0 می‌باشد به این معنا که به لحاظ تئوری می‌توان تقریبا 59٪ انرژی باد را به شفت توربین منتقل نمود. در طراحی‌های مختلف را به صورت تابعی از نرخ سرعت نوک (λ) و زوایه‌ی پره (β) بیان می‌کنند. نرخ سرعت نوک توسط رابطه (2) محاسبه می‌شود [12].  سرعت زاویه‌ای توربین بر حسب رادیان بر ثانیه و  شعاع پره‌های رتور بر حسب متر می‌باشد.

| (2) |  |
| --- | --- |

ضریب بازدهی به ازای یک  به نام  بهینه می‌شود ( ).

به ازای یک زاویه‌ی پره ثابت،  تنها تابعی از است و مطابق شکل (2) تغییر می‌کند [11]. برای توربین‌های مختلف حدودا در بازه 8 تا 10 می‌باشد. همانطور که قبلا ذکر شد ضریب بازدهی علاوه ‌بر سرعت نوک پره‌ها به زاویه‌ی آنها  نیز وابسته می‌باشد. این زاویه در ناحیه بار جزئی توربین بادی که هدف بیشینه کردن توان دریافتی از باد می‌باشد برابر با صفر بوده و در ناحیه بار کامل به منظور کاهش تنش‌های مکانیکی، افزایش یافته و توان و سرعت ژنراتور را به مقدار نامی محدود می‌کند. در شکل (3) منحنی  بر حسب سرعت نوک را به ازای زوایای مختلف پره‌های توربین ملاحظه می‌نمایید [11].

شكل 2: منحني   بر حسب (درβ ثابت)

شكل 3: منحني بر حسب (درβ  متغیر)

# تخمین منحنی آیرودینامیک

پس از شبیه‌سازی توربین مورد نظر شاهد تفاوت‌هایی بین        نتایج شبیه‌سازی و داده‌های عملی در توان انتقالی به شبکه

-1Maximum Power Point Tracking

-2Fuzzy Logic Controller

-3Perturbation and Observation

-4Hill Climbing Searching

- 5 Tip Speed Ratio

6- Power Signal Feedback

-7Optimal Power Control

هستیم که سعی می‌شود این اختلاف با تخمین منحنی آیرودینامیک به حداقل رسانده شود. برای تخمین منحنی آیرودینامیک ابتدا با منحنی آزمایشی رابطه (3)، برگرفته از مرجع [11] که با  نشان داده شده است، نتایج بررسی می‌گردد.

| (3) |  |
| --- | --- |

که در آن:

| (4) |  |
| --- | --- |

ضرائب تا نیز مطابق جدول (1) می‌باشند.

جدول 1: مقادیر ضرائب   تا

| C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0068 | 21 | 5 | 0.4 | 116 | 0.5176 |

پس از معتبرسازی، مرتب نمودن و میانگین‌گیری از داده‌های عملی استخراج شده از سایت، سعی می‌شود با تغییر ضرایب رابطه ، نتایج حاصل از شبیه‌سازی را با داده‌های عملی تطبیق داده و در نتیجه منحنی آیرودینامیک به درستی تخمین زده شود. در نهایت با تغییر ضریب  به مقدار 0.47 و افزودن ضریب، منحنی آیرودینامیک مطابق رابطه (5) تعریف می‌شود. همانطور که در شکل (4) مشاهده می‌شود در منحنی آیرودینامیک تخمین زده شده مقدار بهینه ضریب بازدهی در  و برابر است با.

| (5) |  |
| --- | --- |

شكل 4: مقایسه منحنی آیرودینامیک تخمینی و آزمایشی

همانطور که در شکل (5) مشاهده می‌کنید با استفاده از منحنی آیرودینامیک تخمینی نتایج شبیه‌سازی با تقریب خوبی به داده‌های عملی استخراج شده از سایت بینالود (برای توربین-ژنراتور بادی 710 کیلووات) نزدیک می‌شوند.

# بهبود پروفیل توان

مطابق شکل (6) ملاحظه می‌شود که برای هر سرعت باد تنها یک سرعت چرخش توربین مشخص وجود دارد که ضریب بازدهی بهینه و در نتیجه توان ماکزیمم توربین را نتیجه می‌دهد. لذا زمانی که سرعت باد تغییر می‌کند سرعت چرخشی توربین جهت دنبال کردن مسیر بیشترین توان کنترل می‌شود. بنابراین دسترسی به روش کنترلی جهت ردیابی نقطه بیشترین توان (MPPT) برای هر سرعت باد، توان تولیدی درVSWT 1 را افزایش خواهد داد. همانطور که در شکل (7) نشان داده شده است پس از تخمین منحنی ‌ْآیرودینامیک، مقادیر نرخ سرعت نوک بهینه  و ضریب بازدهی بهینه برای توربین مورد نظر استخراج می‌شوند. با استفاده از این دو مقدار و اندازه‌گیری سرعت توربین، مطابق رابطه‌ی (6) ماکزیمم توان مکانیکی توربین حاصل می‌شود.

| (6) |  |
| --- | --- |

همچنین واضح است که:

| (7) |  |
| --- | --- |

با احتساب تلفات توان به اندازه 5٪ توان توربین، توان فاصله هوایی محاسبه و در نهایت با استفاده از رابطه (10) ماکزیمم توان خروجی استاتور بدست می‌آید.

| (8) (9) (10) |  |
| --- | --- |

که در آن لغزش بوده و برابر است با: که و به ترتیب سرعت سنکرون و سرعت چرخش ژنراتور می‌باشند. توجه شود که در رابطه (10) برای  علامت منفی و برای علامت مثبت در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به روابط و توضیحات فوق، برای سیستم مورد مطالعه در سرعت‌های باد 6 تا 9 متر بر ثانیه جدولی مطابق جدول (2) حاصل می‌شود؛ که ستون‌های دوم () و پنجم () آن در واقع مختصات ناحیه اول از منحنی توان سیستم می‌باشند.

- 1Variable Speed Wind Turbine

همانطور که در شکل (8) مشاهده می‌شود سیستم مورد مطالعه در سرعت‌های زیر سرعت نامی‌ باد (ناحیهI) به روش OPC کنترل می‌گردد. همچنین برای بهبود پروفیل توان در نواحی سرعت نامی باد (ناحیهII) که شامل سرعت‌های 10 تا 14 متر بر ثانیه می‌باشد، می‌توان حالات مختلفی را متصور شد که با توجه به نتایج شبیه‌سازی بهترین حالت انتخاب می‌شود.

شكل 6: منحنی سرعت-توان توربین با ردیابی نقطه بیشترین توان

شکل 7: بلوک دیاگرام روش کنترلی پیشنهادی

جدول 2:  مقادیر ارائه شده جهت کنترل OPC سیستم مورد مطالعه

| Psmax(kW) | Ptmax(kW) | Slip | nropt(rpm) | Vw (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.94 | 47.81 | 0.41 | 874.1 | 5 |
| 112.2 | 82.61 | 0.3 | 1049 | 6 |
| 152.7 | 131.19 | 0.18 | 1223.8 | 7 |
| 199.5 | 195.83 | 0.067 | 1398.6 | 8 |
| 252.5 | 278.82 | -0.049 | 1573.5 | 9 |

لازم به ذکر است ناحیه‌ی II در واقع انتقال از ناحیه‌ی منحنی توان بهینه (ناحیهI) به ناحیه توان ثابت (ناحیهIII) می‌باشد. در این ناحیه سرعت توربین، جهت کاهش آلودگی صوتی و حفظ نیروی گریز از مرکز در مقدار قابل قبول محدود می‌شود [12]. در صورتی که یک چنین محدودیتی برای سرعت روتور نداشته باشیم ناحیه II وجود نمی‌داشت و منحنی توان بهینه (ناحیهI) تا رسیدن به توان نامی ادامه می‌یافت. همچنین حدود ناحیه III از منحنی توان که ناحیه توان ثابت نامیده می‌شود، توسط سیستم کنترل زاویه گام پره مشخص می‌شود تا از تنش‌های مکانیکی و آسیب به توربین در سرعت‌های زیاد جلوگیری شود [13]. در نهایت منحنی توان بدست آمده مطابق شکل (9) توسط یک  جدول تحت عنوان Lookup Table برای تولید سیگنال توان مرجع در مبدل سمت روتور اعمال می‌شود.

شكل 8: نواحی عملکرد منحنی توان

شكل 9: جایگاه روش کنترلی OPC در کنترل مبدل سمت روتور

سرعت ژنراتور را نشان می‌دهد. در جدول (3) مقایسه‌ای اجمالی بین حالات مذکور صورت گرفته است. ضریب بازدهی یک شاخص اساسی در ارزیابی بازدهی، طراحی و کنترل عملکرد توربین‌ها می‌باشد که درPower Curve3  بیشترین مقدار را دارد. بنابراین از نقطه نظر بهره‌وری بیشتر از انرژی این حالت می‌تواند انتخاب گردد. از دیدگاه ایمنی، آلودگی صوتی و تنش‌های مکانیکی ملاک ارزیابی و انتخاب می‌تواند سرعت ژنراتور باشد.

شکل 11: مقایسه عملکرد توربین در حالت‌های مختلف برای ناحیه دوم منحنی توان

(الف) ضریب بازدهی. (ب) توان آیرودینامیکی. (ج). سرعت ژنراتور

# نتایج شبیه‌سازی

در شکل (10) عملکرد سیستم مورد مطالعه برای سرعت باد 9 متر بر ثانیه را مشاهده می‌نمایید. با توجه به شکل (10- الف) مقدار ضریب توان همان مقدار ماکزیمم یعنی   می‌باشد. بنابراین در این سرعت باد نیز ماکزیمم توان ممکن ردیابی شده و با توجه به شکل (10-ب) مقدار نهایی توان تزریقی به شبکه برابر با 262 کیلووات می‌باشد. همچنین در شکل (10-ج) مقدار ماندگار سرعت ژنراتور برابر با                      1570 دور بر دقیقه می‌باشد.

شكل 10: عملکرد توربین در سرعت بادm/s  9 (ناحیه MPPT)

(الف) ضریب بازدهی توان. (ب) توان تزریقی به شبکه. (ج) سرعت ژنراتور

جدول (3) – مقایسه مشخصه‌های توربین در حالات مختلف ناحیه II منحنی توان

| Power Curve3 | Power Curve2 | Power Curve1 | Parameter |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.3225 | 0.3125 | 0.306 | CP |
| 556 | 542 | 530 | Pm(kW) |
| 545 | 530 | 515 | Pg(kW) |
| 1600 | 1587 | 1575 | ωg(rpm) |

با توجه به شکل (12) مشاهده می‌نمایید که منحنی توان ارائه شده از طرف کارخانه سازنده برای توربین مورد نظر تفاوت قابل توجهی با منحنی بهینه بدست آمده در این مطالعه دارد و این تفاوت به علت اختلاف در عملکرد آیرودینامیکی توربین در شرایط آب و هوایی مختلف می‌باشد.

همان طور که به آن اشاره شد برای ناحیه دوم از منحنی توان ژنراتور، سه حالت Power Curve1، Power Curve2 و Power Curve3 در نظر گرفته شده است. شکل (11) عملکرد توربین در سه حالت فوق در سرعت 12 متر بر ثانیه برای مشخصه‌های (الف) ضریب بازدهی توربین، (ب) توان آیرودینامیکی توربین و  (ج)

شكل 12: ردیابی نقطه ماکزیمم توان به روش  OPC بر مبنای داده‌های عملی و مقایسه آن با منحنی داده شده توسط کارخانه سازنده

6- نتیجه گیری

هدف از این مطالعه، تبیین اهمیت کنترل و بهبود منحنی توان از طریق داده‌های عملی و نیز ضرورت تهیه، تفسیر و بایگانی منحنی‌هاي توان و دیگر پارامترهاي توربین‌هاي بادي می‌باشد. لذا با تخمین منحنی آیرودینامیک از روی داده‌های عملی ذخیره شده در سایت بینالود بهبود پروفیل توان توربین مورد مطالعه در تمام سرعت‌های  باد حاصل شد؛ به طوری که طراحی‌های انجام شده با شرایط آب و هوایی منطقه نصب توربین کاملا سازگار می‌باشد. جهت مشخص شدن اهمیت موضوع، با استفاده از اطلاعات سرعت باد سنج ناسل توربین بادی 710 کیلووات بینالود و اندازه گیری توان خروجی آن، منحنی توان- سرعت واقعی توربین مورد مطالعه ترسیم شده و مطابق شکل (13) با منحنی توان بهینه بدست آمده در این مقاله مقایسه می‌گردد. با توجه یه شکل می‌توان به نتایج زیر دست یافت:

توربین-ژنراتور بادی 710 کیلووات بینالود در سرعت‌های زیر سرعت نامی باد عملکرد بهینه‌ای ندارد و توان تولیدی عمدتا کمتر از مقدار بهینه می‌باشد. با افزایش سرعت باد فاصله داده‌ها از عملکرد بهینه توربین بیشتر می‌شود که این داده‌ها به اصطلاح داده‌های نامعتبر نامیده می‌شوند. دلایل وجود چنین داده‌هایی تاثیر بسزایی در استراتژی نگهداری و بهره‌برداری بهینه توربین و جلوگیری از نقایص احتمالی آن در آینده خواهد داشت. در برخی سرعت‌های باد، تولید توربین بیشتر از مقدار پیش بینی شده توسط روش OPC می‌باشد. با توجه به تعداد معدود داده‌های مذکور احتمال می‌رود خطای اندازه‌گیری یا مشکل مقطعی در عملکرد قطعات مکانیکی یا الکتریکی باشد، که در همان زمان باید بررسی و گزارش گردد.

در کل می‌توان چنین گفت که در زیر سرعت نامی باد، توربین مذکور روند کارکرد بی نقصی را نداشته است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

شكل 13: مقایسه منحنی توان بهینه و عملی

مراجع

- S. M. Muyeen, J. Tamura, and T. Murata, Stability augmentation of a grid-connected wind farm: Springer Science & Business Media, 2008.

- C. Carrillo, A. Feijoo, and J. Cidras, "Comparative study of flywheel systems in an isolated wind plant," Renewable Energy, vol. 34, pp. 890-898, 2009.

- L. Tang and R. Zavadil, "Shunt capacitor failures due to windfarm induction generator self-excitation phenomenon," Energy Conversion, IEEE Transactions on, vol. 8, pp. 513-519, 1993.

- C. T. Kiranoudis and Z. B. Maroulis, "Effective short-cut modelling of wind park efficiency," Renewable Energy, vol. 11, pp. 439-457, 1997.

- R. M. Hilloowala and A. M. Sharaf, "A rule-based fuzzy logic controller for a PWM inverter in a stand alone wind energy conversion scheme," Industry Applications, IEEE Transactions on, vol. 32, pp. 57-65, 1996.

- S. M. R. Kazmi, H. Goto, H.-J. Guo, and O. Ichinokura, "A novel algorithm for fast and efficient speed-sensorless maximum power point tracking in wind energy conversion systems," Industrial Electronics, IEEE Transactions on, vol. 58, pp. 29-36.

- S. S. Mali and B. E. Kushare, "Mppt algorithms: Extracting maximum power from wind turbines," International Journal of Innovative Research in Electrical, Electronics, Instrumentation and Control Engineering.

- H. G. Jeong, R. H. Seung, and K. B. Lee, "An improved maximum power point tracking method for wind power systems," Energies, vol. 5, pp. 1339-1354.

- M. A. Abdullah, A. H. M. Yatim, C. W. Tan, and R. Saidur, "A review of maximum power point tracking algorithms for wind energy systems," Renewable and Sustainable Energy Reviews,2012 vol. 16, pp. 3220-3227.

- N.ManonmaniP, P.Kausalyadevi, “ A Review of Maximum Power Extraction Techniques For Wind Energy Conversion Systems”  International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 1 Issue 6, August 2014.

- I. Munteanu, A. I. Bratcu, N. A. Cutululis, and E. Ceanga, Optimal Control of Wind Energy Systems: Towards a Global Approach. Springer, 2008.

- F. D. Bianchi, H. De Battista, and R. J. Mantz, Wind turbine control systems: principles, modelling and gain scheduling design: Springer Science & Business Media, 2006.

- V. Ramakrishnan and S. K. Srivatsa, "Pitch control of wind turbine generator by using new mechanism," Journal of Electrical Systems, vol. 6, pp. 62-87.