# تشخیص و شناسایی خطای توربین گاز با استفاده از روش های ترکیبی داده کاوی            k-means، آنالیز مولّفه های اصلی (PCA) و ماشین بردار پشتیبان (SVM)

مرتضی خرّم کشکولی1، مریم دهقانی2

1دانشگاه شیراز، دانشکده آموزشهای الکترونیکی، morteza.khorram.k@gmail.com

2دانشگاه شیراز، دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر، استادیار بخش مهندسی قدرت و کنترل، mdehghani@shirazu.ac.ir

چکيده- با توجه به نقش پایه ای و اساسی توربین گاز در صنایع و اهمیت بحث تشخیص خطا، این مقاله از دیدگاه داده کاوی، به تشخیص و جداسازی خطای توربین گاز پرداخته است. در ابتدا با استفاده از الگوریتم k-means، به کاهش بعد داده های اولیه پرداخته شده و سپس با پیاده سازی آنالیز مولفه های اصلی (PCA)، دانشی که درون داده های شرایط عملیاتی نرمال توربین پنهان بوده استخراج و با استفاده از آن به تشخیص خطای توربین پرداخته شده است. در مرحله بعد، با به کار گیری ابزار ماشین بردار پشتیبان (SVM) جدا سازی خطای توربین گاز انجام شده است. استفاده ترکیبی از تکنیک‍های داده کاوی و بهره گیری از نقاط قوت تکنیک های به کار برده شده از نکات بارز این مقاله است. سیستم مورد مطالعه توربین گاز مدل MS6001 از شرکت جنرال الکتریک در واحد نیروگاه پالایشگاه دوّم پارس جنوبی بوده و با توجه به دانش تجربی سیگنالهای مهم انتخاب و ثبت شده اند. روش پیشنهادی روی توربین گاز به صورت عملی پیاده سازی و آزمایش شده و نتایج در این مقاله آورده شده است.

كليد واژه- آنالیز مولفه های اصلی، توربین گاز، شناسایی و تشخیص خطا، داده کاوی، ماشین بردار پشتیبان

# مقدمه

شناسایی و تشخیص خطا، مولفهی مرکزی مدیریت رخدادهای غیرنرمال (Abnormal Event Management) است که در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. توربین‌های گازی نقشی بسیار مهم و حیاتی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو ایفا می‌کنند. مدیریت رفتارهای دینامیکی و پیچیده توربین های گازی، نیازمند سیستم‌های کنترل، حفاظت و مانیتورینگ با قابلیت اطمینان، انعطاف، برنامه ریزی و دسترس پذیری بالاست. از آنجا که هر گونه خطا در توربین گاز و در عملیات و  سیستم های کنترل و حفاظت آن، عواقب جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت، تشخیص و شناسایی خطا یک مساله بسیار مهم در توربین های گازی است. شناسایی و تشخیص خطای زود هنگام در تجهیزات، زمانی که هنوز این تجهیزات در ناحیه قابل کنترل هستند، می تواند باعث جلوگیری از پیشرفت رخدادهای غیرنرمال و کاهش تلفات شود.  بنابراین شناسایی و تشخیص خطای به موقع و تصحیح شرایط غیرنرمال، ما را به سوی عملیاتی دقیق، سود بالاتر و کارکردی ایمن تر سوق خواهد داد.

بحث تشخیص خطای توربین، قبلاً در مقالات متعددی انجام شده است. در [1] ترکیب PCA و فیلتر کالمن برای تشخیص خطای موتور هواپیما به کار برده شده است. [2] روشهای درخت تصمیم گیری (DT) و تحلیل همبستگی (CA) را برای استخراج ویژگی و SVM را برای تشخیص خطا پیشنهاد داده است. [3] از PCA برای تشخیص خطا و از Structured Residual برای جداسازی خطا بهره گرفته است. [4] از PCA برای کاهش بعد و از ICA برای تشخیص خطا استفاده کرده است. [5] PCA و SVM را به صورت جداگانه برای تشخیص خطا در بویلرهای نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان به کار برده است.

در این مقاله از سه روش داده کاوی k-means، PCA و SVM به صورت ترکیبی استفاده شده که چنین رویکردی در کارهای پیشین مشاهده نمی شود و داده های اولیه، واقعی و شامل یک تست کامل توربین گاز است. بخش دوّم این مقاله به سیستم مورد مطالعه و نحوه ی ثبت سیگنالها پرداخته، در بخش سوّم تکنیک های تئوری بیان شده اند. روش پیشنهادی در بخش چهارم، نتایج پیاده سازی بر روی توربین گاز پارس جنوبی در بخش پنجم آورده شده و بخش ششم نتیجه گیری است.

# سیستم مورد مطالعه و نحوه ی ثبت سیگنالها

سیستم مورد مطالعه یک توربین گاز در کاربرد توربوژنراتور است که برای تولید برق بوده و دارای توان نامی 39 مگاوات است. این توربین گاز ساخت شرکت جنرال الکتریک (GE) و مدل آن MS6001 و در واحد نیروگاه پالایشگاه دوّم پارس جنوبی واقع شده است. سیستم کنترل و حفاظت این توربین SPEEDTRONIC Mark V و سیستم مانیتورینگ آن IDOS می باشد (شکل 1) که این دو سیستم، سیستمی خاص کنترل، حفاظت و مانیتورینگ توربین گاز از شرکت جنرال الکتریک است. شبکه ای که بین سیستم کنترل و مانیتورینگ به تبادل داده می پردازد شبکه ARCNET از خانواده Stage link با نرخ انتقال داده 2.5Mb/s است.

نحوه ی ثبت سیگنالها به این صورت است که یک سیستم HMI با کارت شبکه ی ARCNET و با کابل کواکسیال RG-62 به صورت موازی به پانل سیستم کنترل SPEEDTRONIC Mark V از سیستم مورد مطالعه متصل و عملیات ثبت داده از سیگنالهای مختلف انجام شده است. با استفاده از دانش تجربی و با دقت 29 سیگنال انتخاب شده است(جدول 1). نمونه برداری از سیگنالها به صورت یک ثانیه یک ثانیه و در مدت زمان کلی 4027 ثانیه انجام شده است. بنابراین ماتریس داده اولیه ی ثبتی شامل 29 ستون  ، 4027 سطر می باشد. که در مجموع 116783 داده را شامل می شود و این داده ها در شرایط بارگیری از 16.8 مگاوات تا بار کامل 34.4 مگاوات و سپس کاهش بارگیری تا 16.4 مگاوات ثبت شده اند.

شکل 1: شماتیک کلّی سیستم کنترل و مانیتورینگ توربین گاز مدل MS6001 شرکت جنرال الکتریک، سیستم مورد مطالعه.

جدول 1: سیگنالهای ثبت شده در سیستم مورد مطالعه

| واحد | توصیف سیگنال | نام سیگنال | شماره |
| --- | --- | --- | --- |
| Bar | فشار گاز تغذیه ورودی | V96FG3 | 1 |
| Bar | فشار بین ولوهای SRV و GCV | FPG2 | 2 |
| Bar | فشار گاز ورودی به محفظه احتراق | V96FG4 | 3 |
| Bar | فشار هوای خروجی کمپرسور | CPD | 4 |
| deg C | دمای هوای خروجی کمپرسور | CTD | 5 |
| deg C | میانگین دمای ترموکوپل های اگزوز | TTXM | 6 |
| deg C | پراکندگی مجاز دمایی در اگزوز | TTXSPL | 7 |
| deg C | بیشترین پراکندگی دمایی در اگزوز | TTXSP1 | 8 |
| MW | توان اکتیو ژنراتور – مگاوات | DWATT | 9 |
| MVAR | توان راکتیو ژنراتور – مگاوار | DVAR | 10 |
| % | درصد سرعت توربین | TNH | 11 |
| % | مرجع تغییرات سرعت-بار | TNR | 12 |
| % | خروجی حلفه کنترل دما | FSRT | 13 |
| % | خروجی حلقه کنترل سرعت | FSRN | 14 |
| DGA | فرمان میزان باز شدن IGV | CSRGVOUT | 15 |
| DGA | فیدبک میزان باز بودن IGV | CSGV | 16 |
| % | فیدبک میزان باز بودن ولو GCV | FSG | 17 |
| % | فرمان میزان باز شدن GCV | FSR | 18 |
| Bar | فرمان میزان باز بودن SRV | FPRGOUT | 19 |
| mm/s | ماکزیمم لرزش بدنه توربین | BB_MAX | 20 |
| deg C | دمای wheel space مرحله 1 | TTWS1FI1 | 21 |
| deg C | دمای wheel space مرحله 2 | TTWS2AO1 | 22 |
| deg C | دمای wheel space مرحله 3 | TTWS3AO1 | 23 |
| mm | لرزش شعاعی x در یاتاقان اوّل | BB1X | 24 |
| mm | لرزش شعاعی y در یاتاقان اوّل | BB1Y | 25 |
| mm | لرزش شعاعی x در یاتاقان دوّم | BB3X | 26 |
| mm | لرزش شعاعی y در یاتاقان دوّم | BB3Y | 27 |
| mm | لرزش محوری شماره یک | V96VC11 | 28 |
| mm | لرزش محوری شماره دو | V96VC12 | 29 |

# مساله تشخیص، شناسایی و جداسازی خطا

خطا (Fault): یک انحراف بدون اجازه (unpermitted deviation) از حداقل یکی از مشخصه ها یا پارامترهای سیستم از شرایط استاندارد، معمول یا قابل قبول (acceptable, usuall, standard condition) است[6]. مراحل تشخیص، شناسایی و جداسازی خطا به این صورت است که در مرحله ی اول بایستی وقوع خطا تشخیص داده شود (Fault Detection). در مرحله دوم معلوم شود چه متغیر یا متغیرهایی از فرایند با این خطا مرتبط است (Fault Identification). در مرحله ی سوم تعیین می شود که خطای اتفاق افتاده کدام کلاس خطا است (Fault Isolation). در مرحله ی چهارم، فرایند اصلاح شده و به حالت نرمال بر میگردد (Process Recovery) [4]. روشها و رویکردهای مختلفی در تشخیص و جداسازی خطا وجود دارد که به طور کلی به دو دسته ی بر مبنای مدل (model-based) و درایو شده از داده ها و گذشته ی فرایندی (Data driven-Process history based) تقسیم بندی می شود (شکل 2) [7].

شکل 2: طبقه بندی روشهای تشخیص و جداسازی خطا [7].

در روشهای بر پایه ی مدل، مدلی ریاضیاتی از سیستم استفاده می شود که این مدل می تواند کمّی (Quantitative) و یا کیفی (Qualitative) باشد. در روشهای درایو شده از داده ها و یا بر مبنای گذشته ی فرایندی، مدلی در نظر گرفته نمی شود و بر اساس حجمی از داده ها، پردازش و تصمیم گیری می شود. در این مقاله که در قسمت روشهای درایو شده از داده ها (داده کاوی) طبقه بندی می شود از تکنیک های k-means برای کاهش بعد، PCA برای تشخیص خطا و از SVM برای جداسازی خطا بهره گرفته شده که در قسمت بعدی به شرح این تکنیک ها خواهیم پرداخت.

## الگوریتم خوشه بندی k-means

الگوریتم k-means شامل مراحل چهارگانه ی زیر است[8]:

- در مرحله اول، ابتدا k نقطه به صورت تصادفی، به عنوان نقاط مراکز خوشه ها انتخاب می شوند.

- در مرحله ی دوم، هر نمونه ی داده به خوشه ای که مرکز آن خوشه کمترین فاصله تا آن داده را داراست، نسبت داده می شود.

- در مرحله ی سوم، پس از تعلق تمام داده ها به یکی از خوشه ها، برای هر خوشه یک نقطه ی جدید به عنوان مرکز محاسبه می شود. (میانگین نقاط هر خوشه)

- در مرحله ی چهارم، مراحل 2 و 3 آنقدر تکرار می شوند که دیگر هیچ تغییری در مراکز خوشه ها تکرار نشود.

تابع هدف :     (1)

## آنالیز مولفه های اصلی (PCA)

آنالیز مولفه های اصلی (PCA)، یک تکنیک آنالیز چند متغیره است و از نظر ریاضیاتی PCA می تواند فضای اندازه گیری را به دو زیر فضای عمود به نام های زیرفضای Principal Component (PC) و زیر فضای Residual تقسیم کند.

مانیتورینگ فرایند و تشخیص خطا بوسیله ی تست های فرض آماری در دو زیر فضای ایجاد شده با PCA انجام می شود. دو اندیس Hotelling-T2 و Q-Statistics (SPE) برای توصیف رفتار فرایندی و تشخیص خطا استفاده می شوند [3]. الگوریتم PCA در شکل 3 نشان داده شده است.

شکل 3: شماتیک الگوریتم آنالیز مولفه های اصلی (PCA)

## ماشین بردار پشتیبان (SVM)

ماشین بردار پشتیبان روشی است که برای دسته بندی داده های خطی و غیرخطی به کار می رود. به اختصار، SVM الگوریتمی است که به کمک یک نگاشت غیرخطی، داده های آموزش اولیه را به یک بعد بالاتر تبدیل می کند و در بعد جدید به دنبال ابر صفحه ای (Hyper plan) بهینه میگردد که داده های یک کلاس را از دیگر کلاس جدا کند. با یک نگاشت غیرخطی مناسب به یک بعد بالای کافی، داده های دو کلاس را همیشه می توان به کمک یک ابر صفحه از هم جدا نمود. SVM، این ابر صفحه را به کمک بردارهای پشتیبان و حاشیه ها می یابد [9]. در حل مساله بهینه سازی درجه ی دوم مربوط به SVM  خطی (در فضای جدید و با ابعاد بالاتر) عضوهای آموزشی تنها در شکل ضرب برداری  ظاهر می شوند، که در آن  یک تابع نگاشت غیرخطی ساده است. به جای ضرب برداری از یک تابع کرنل استفاده می شود [9].

(2)

# روش پیشنهادی

در این مقاله، روشی ترکیبی برای کاهش بعد داده ها، تشخیص، شناسایی و جداسازی خطا پیشنهاد شده است که این روش ترکیبی، از الگوریتم های k-means برای کاهش بعد، تکنیک PCA برای تشخیص و شناسایی خطا و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای جداسازی خطا استفاده می کند. شکل 4 شماتیک روش ترکیبی پیشنهادی را به طور واضح نشان می دهد.

شکل4: شماتیک روش پیشنهادی تشخیص و جداسازی خطا.

در شکل 5 کاهش بعد داده های اولیه با اعمال الگوریتم خوشه بندی k-means نشان داده شده است. با حفظ اطلاعات و تغییرات، بعد داده های اولیه به نسبت قابل ملاحظه ای در حدود 40 برابر کاهش یافته است (کاهش حجم داده ها از 116793به 2900). در اینجا k=100 در نظر گرفته شده است. مساله ی کاهش بعد در قسمت جداسازی خطا اهمیت خود را نشان خواهد داد.

شکل 5: کاهش بعد با اعمال الگوریتم خوشه بندی k-means

مرحله ی سوم روش پیشنهادی (پیاده سازی PCA)، همانطور که در شکل 3 نشان داده شده، در 10 مرحله انجام شده است. در صورت بروز خطا در نمونه های جدید، در مرحله ی هشتم PCA وقوع خطا اعلام می شود و آلارم فعال می شود. با اعمال PCA نیز کاهش بعد انجام می شود و آن هم در جایی است که دانش نرمال بودن توربین از اطلاعات اولیه به شکل مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس کواریانس ظاهر می شوند.

نمودار مشارکت متغیرها که در مرحله ی 9 الگوریتم PCA به دست می آید، مشارکت متغیرها در وقوع خطا یا به عبارتی شناسایی خطا (Fault Identification) را انجام می دهد. نمودار مشارکت متغیرها با استفاده از نمونه های جدید و بردارهای ویژه و مقادیر ویژه داده های شرایط نرمال توربین ترسیم می شوند.

کلاسهای خطا که در قسمت SVM برای جداسازی مورد نیاز است، بر اساس دانش تجربی تعریف می شود. به عنوان مثال، با توجه به دانش تجربی می دانیم درصورت بروز خطا در فشار گاز تغذیه ورودی (سیگنال 1)، خطا در سنسور بوده است و یا خطا در فشار و دمای خروجی کمپرسور هوا (سیگنالهای 4 و 5) نشاندهنده وقوع خطا در کمپرسور است زیرا که کمپرسور دچار مشکل شده و قادر به ایجاد دما و فشار نرمال نیست. بنابراین می توان جدول 2 را برای تعیین کلاس خطا درنظر گرفت.

جدول 2: تعیین کلاس های خطا برای 29 سیگنال

| No. | Signal name | Fault Class |
| --- | --- | --- |
| 1 | V96FG3 | Sensor Fault |
| 2 | FPG2 | Sensor Fault |
| 3 | V96FG4 | Sensor Fault |
| 4 | CPD | Compressor Fault |
| 5 | CTD | Compressor Fault |
| 6 | TTXM | Sensor Fault |
| 7 | TTXSPL | Controller Fault |
| 8 | TTXSP1 | Sensor Fault |
| 9 | DWATT | Sensor Fault |
| 10 | DVAR | Sensor Fault |
| 11 | TNH | Sensor Fault |
| 12 | TNR | Controller Fault |
| 13 | FSRT | Controller Fault |
| 14 | FSRN | Controller Fault |
| 15 | CSRGVOUT | Actuator Fault |
| 16 | CSGV | Actuator Fault |
| 17 | FSG | Actuator Fault |
| 18 | FSR | Actuator Fault |
| 19 | FPRGOUT | Actuator Fault |
| 20 | BB_MAX | Turbine Fault |
| 21 | TTWS1FI1 | Turbine Fault |
| 22 | TTWS2AO1 | Turbine Fault |
| 23 | TTWS3AO1 | Turbine Fault |
| 24 | BB1X | Sensor Fault |
| 25 | BB1Y | Sensor Fault |
| 26 | BB3X | Sensor Fault |
| 27 | BB3Y | Sensor Fault |
| 28 | V96VC11 | Sensor Fault |
| 29 | V96VC12 | Sensor Fault |

# پیاده سازی الگوریتم بر روی توربین گاز پارس جنوبی

داده های 29 سیگنال مهم از شرایط نرمال توربین را در قالب یک ماتریس 4027x29 به روش پیشنهادی می دهیم در مرحله ی اول با اعمال k-means بعد ماتریس اولیه به 100x29 کاهش می یابد و سپس با اعمال PCA و محاسبه حدّ معیارهای T2-Hotteling و SPE، سه نمونه ی جدید از 29 سیگنال (3x29) همراه با خطا در بعضی سیگنالها به PCA داده می شود (برای مثال در اینجا خطا در 4 سیگنال از 29 سیگنال اعمال شده است شکل 6). با محاسبه ی مجدد معیارهای T2-Hotteling و SPE وقوع خطا اعلام می شود و خطا تشخیص داده می شود. در مرحله ی نهایی SVM برای جداسازی وارد عمل می شود.

شکل6: هفت نمونه ی آخر سیگنالهای 1،2،3،4،10،18

در شکل 6 سیگنالهای بدون خطای 1و2، جهت مقایسه همراه با سیگنالهای خطادار 3،4،10،18 آورده شده است.

پاسخ سیستم تشخیص خطای پیشنهادی به سه نمونه جدید به این صورت است: وقوع خطا اعلام می شود(Fault Detected)، آلارم فعال می شود (Alarm initiated). معلوم می شود که T2-Hotteling نمونه های ثانویه از حد مجاز فراتر رفته و در واقع خطا در نمونه های ثانویه است (Abnormality in second samples) و سیگنالهای خطا دار 3،4،10،18 می باشند.

T2-Hotteling برای نمونه های ثانویه (19.7083) از حد مجاز T2-Lim یعنی از 3.9371 فراتر رفته است، بنابراین به این دلیل تشخیص خطا اعلام شده است. شکل 7 خروجی قسمت PCA است و نمودار مشارکت متغیرها را در وقوع خطا نشان می دهد. خطا در سیگنالهای 3،4،10،18 اتفاق افتاده است و در شکل های 8- الف، ب، ج، د خطاها به وسیله ی SVM جداسازی شده است.

شکل7: خروجی PCA، نمودار مشارکت متغیرها در وقوع خطا

شکل8-الف: خروجی SVM، تعیین کلاس خطای سیگنال 3

شکل8-ب: خروجی SVM، تعیین کلاس خطای سیگنال 4

شکل8-ج: خروجی SVM، تعیین کلاس خطای سیگنال 10

شکل8-د: خروجی SVM، تعیین کلاس خطای سیگنال 18

خروجی قسمت SVM، کلاس خطا را برای سیگنالهای 3،4،10،18 به ترتیب خطای سنسور، خطای کمپرسور، خطای سنسور، خطای عملگر اعلام می کند شکل های 8- الف، ب، ج، د.

# نتيجه‌گيري

در اين پژوهش توربین گاز مدل MS6001 ساخت شرکت GE مستقر در نیروگاه پالایشگاه دوم پارس جنوبی مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از یک سیستم HMI و کارت شبکه ی ARCNET تعداد 29 سیگنال مهم توربین در مدت زمان 4027 ثانیه در شرایط عملیاتی بارگیری توربوژنراتور و کاهش بار آن، داده برداری و ثبت شدند و سپس به کمک الگوریتم k-means بعد ماتریس داده های ثبت شده ورودی از 4027 در 29 به 100 در 29 کاهش یافت و سپس با اعمال الگوریتم PCA اطلاعات نرمال بودن سیستم در شکل مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس کواریانس ظاهر شد و با گرفتن نمونه های جدید و محاسبه ی اندیس های Hotelling-T2  و SPE و مقایسه ی آن با معیارهای T2-Lim و SPE-lim خطا تشخیص داده شد و در نهایت با برپاسازی ماشین بردار پشتیبان، خطاهای تشخیص داده شده، جداسازی و کلاس آن تعیین شد.

سپاسگزاري

با تشکر از واحد ابزاردقیق و نیروگاه پالایشگاه دوم پارس جنوبی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند.

مراجع

S. Borguet, O. LEonard ‘Coupling principal component analysis and Kalman filtering algorithms for on-line aircraft engine diagnostics’’ CONTROL ENGINEERING PRACTICE Volume 17, Issue 4, April 2009, Pages 494–502

Kai-Ying Chen , Long-Sheng Chen , Mu-Chen Chen , Chia-Lung Lee “Using SVM based method for equipment fault detection in a thermal power plant” Computers in Industry 62 (2011) 42–50

Amilear Rincon, “Multiple Fault Detection and Diagnosis in a Gas Turbine using Principal Component Analysis and Structured Residuals” 20th Mediterranean Conference on Control and Automation Barcelona, Spain, 2012

Ali Ajami, Mahdi Daneshvar ‘Data driven approach for fault detection and diagnosis of turbine in thermal power plant using Independent Component Analysis (ICA)’’ International journal of Electrical Power and Energy Systems 43 (2012) 728–735

Berahman, M. , Safavi, A.A. , Shahrbabaki, M.R. “Fault detection in Kerman combined cycle power plant boilers by means of support vector machine classifier algorithms and PCA” Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA), 3rd International Conference on  28-30 Dec. 2013, PAGES 290 – 295, IEEE

Halim Alwi, Christopher Edwards, Chee Pin Tan “Fault Detection and Fault-Tolerant Control Using Sliding Modes” 2011 Springer

V. Venkatasubramanian, R. Rengaswamy, K. Yin, and S. N. Kavuri, “A review of process fault detection and diagnosis: Part I: Quantitative model-based methods,” Computers & chemical engineering, vol. 27, no. 3, pp. 298–311, 2003.

http://ceit.aut.ac.ir/~shiry/lecture/machine-learning/tutorial/clustering/K_Means.htm

ژیاوی هان، میشلین کمبر، ژان پی، "داده کاوی - مفاهیم و تکنیک ها " ، ترجمه دکتر مهدی اسماعیلی، ویراست سوم، نیاز دانش، چاپ 93