ارائه روشی جدید جهت ایجاد هماهنگی بین دو تجهیز ULTC و STATCOM

محمدرضا احمدینیا1، رضا قاضی2

1دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد ، mohammadreza.ahmadinia@stu.um.ac.ir

2استاد گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد، rghazi@um.ac.ir

چکيده - در این مقاله یک روش جدید جهت ایجاد هماهنگی بین دو تجهیز STATCOM و ULTC ارائه شده است. هر دو تجهیز از تجهیزات کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه هستند. STATCOM بر خلاف ULTC  یک تجهیز سریع بوده و اصلیترین وظیفۀ آن تامین توان راکتیو در شرایط اضطراری سیستم است. اگر عملکرد دو تجهیز با یکدیگر هماهنگ نباشد، به دلیل سرعت عملکرد بالاتر، همواره در تغییرات ولتاژ این STATCOM است که ابتدا پاسخ میدهد، از این رو معمولاً ظرفیت آن پر بوده و نمیتواند در شرائط اضطراری عملکرد مناسبی داشته باشد. در این مقاله با اعمال تغییراتی در سیستم کنترل STATCOM  و ایجاد یک ولتاژ مبنای متغیر، روشی ساده و جدید جهت هماهنگی ULTC و STATCOM ارائه شده است. مزیت اصلی روش پیشنهادی  نسبت به روشهای قبلی این است که در روش پیشنهادی تنها سیستم کنترل STATCOM تا حدی تغییر میکند و کنترل ULTC بدون تغییر و به صورت متداول صورت میگیرد. نتایج شبیهسازی دقت و قدرت روش پیشنهادی را نشان میدهد.

كليد واژه- کنترل هماهنگ، ترانسفورماتور با قابلیت تغییر تپ زیر بار یا ULTC، جبران کننده استاتیکی سنکرون یا STATCOM.

# مقدمه

در سالهای اخیر با افزایش استفاده از ادوات Fact، جهشی در بهره-برداری از سیستم قدرت حاصل گردید [1]. البته رو آوردن به سمت این ادوات مشکلاتی را نیز به همراه داشت، یکی از این مشکلات بحث تداخل این ادوات با سایر تجهیزات سیستم قدرت است. یکی از موارد تداخل،  عدم هماهنگی بین دو تجهیز ULTC و STATCOM است. ULTC یک تجهیز الکترومکانیکی با عملکرد کُند و گسسته است و در عین سادگی ساختمان، بدلیل وجود بخشهای غیر خطی و عملکرد تاخیری تجهیز پیچیدهای بوده و وظیفۀ آن تنظیم ولتاژ است [2].

تنظیم ولتاژ، بهبود پایداری گذرا و میرائی نوسانات توان سه مورد از اصلیترین وظایف STATCOM در شبکه قدرت میباشد [1]. اگر STATCOM در شبکه قدرت در مجاورت تجهیزات کُند کنترل توان راکتیو نظیر ULTC قرار گیرد، به دلیل سرعت عملکرد بالا سریعاً به تقاضای توان راکتیو (مثبت یا منفی) پاسخ داده و این مساله به پر شدن ظرفیت STATCOM منجر میشود. بنابراین  این تجهیز نخواهد توانست در شرایط اضطراری سیستم عملکرد قابل قبولی داشته و به وظایف اصلی خود  عمل نماید [3]. از این رو ایجاد هماهنگی در عملکرد این دو تجهیز امری اجتناب ناپذیر است.

در مراجع مختلف روشهای متفاوتی جهت ایجاد هماهنگی بین دو تجهیز  ULTC و STATCOM ارائه شده است. در مرجع [3] از شبکه عصبی جهت ایجاد هماهنگی بین دو تجهیز استفاده شده است. در روش ارائه شده در این مقاله ابتدا STATCOM به تقاضای توان راکتیو پاسخ  میدهد، سپس با استفاده از شبکه عصبی و در راستای مینیمم کردن توان راکتیو خروجی STATCOM تپ بهینه ترانسفورماتور به ازای شرایط کاری و توپولوژیهای مختلف سیستم بدست آمده  و به ULTC اعمال میشود.

در روش ارائه شده در مرجع [4]، با استفاده از یک کنترل کننده، ولتاژ مبنای ULTC با توجه به توان راکتیو خروجی STATCOM تعیین میگردد. در ساختار این کنترل کننده از یک بلوک غیرخطی dead zone استفاده شده است، این بلوک باعث میشود در زمانهایی که توان راکتیو خروجی STATCOM در محدوده مجاز است تغییری در ولتاژ مبنای ULTC ایجاد نگردد و در غیر اینصورت ولتاژ مبنا به نحوی اصلاح میشود که منجر به تغییر تپ مناسب در ULTC گردد. در مرجع [5]، روشی جدید جهت هماهنگی STATCOM با سایر تجهیزات کُند نظیر ULTC و خازن ارائه شده و در مرجع [6] نیز روشی جامع جهت هماهنگی تجهیزات سریع کنترل ولتاژ (SVC و STATCOM) با تجهیزات کُند کنترل ولتاژ (ULTC و خازن) ارائه شده است.

همانگونه که گفته شد ایجاد هماهنگی بین ULTC و سایر ادوات FACT نیز در مراجع مختلف مطرح شده است. در مراجع [7] و [8] روشهایی جهت ایجاد هماهنگی بین ULTC و SVC پیشنهاد شده است.

در بخشهای بعدی ابتدا مدل مورد استفاده برای ULTC و STATCOM معرفی خواهد شد، سپس روش  پیشنهادی جهت ایجاد هماهنگی بررسی شده و در نهایت کارایی و توانمندی روش پیشنهادی با انجام شبیهسازی بر روی یک شبکه نمونه نشان داده خواهد شد.

# مدلسازی تجهیزات

جهت نمایش نحوه پیادهسازی روش پیشنهادی ابتدا لازم است تا مدل مناسبی برای دو تجهیز ULTC و STATCOM ارائه گردد. این مدلها در بخشهای 2-1 و 2-2 معرفی شدهاند.

## مدلسازی ULTC

در یک ULTC تعداد تپها بطور گسسته به نحوی تغییر میکند که ولتاژ در سمت ثانویه در محدوده تعیین شده باقی بماند. در صورت خارج شدن ولتاژ از محدوده تعیین شده پس از یک تاخیر زمانی ناشی از دستگاههای اندازهگیری و عملکرد موتور، تپ ترانسفورماتور تغییر خواهد نمود. معادلات حاکم بر عملکرد ULTC به شرح زیر خلاصه شدهاند [4].

- n(t+1)=n(t)−d.f(e(t),τ(t))

- τ(t+1)=g(e(t),τ(t))

- f(e,τ)=1ife>+εandτ>Td−1ife<−εandτ<−Td0otherwise

- g(e,τ)=τ+1ife>+εandτ≥0τ−1ife<−εandτ≤00otherwise

- e=V−Vref

در معادلات فوق n موقعیت تپ ULTC، d گام تغییر در تپ، e خطای ولتاژ، ،Td تاخیر زمانی ULTC،V ولتاژ کنترل شده، εآستانه تنظیمی ولتاژ، τ شمارنده و Vref ولتاژ مبنا  میباشد. زمانی که ولتاژ کنترل شده  به اندازه εاز مقدار مبنای تنظیمی کمتر یا بیشتر شود، پس از گذشت زمان Td به اندازهd به مقدار تپn  افزوده یا از آن کاسته میشود.

## مدلسازی STATCOM

در STATCOM بر خلاف SVC تامین توان راکتیو (مثبت یا منفی) بدون استفاده از خازن و راکتور و با استفاده از کنورتور سوئیچ شونده صورت میگیرد. به دلایل متعدد در حال حاضر استفاده از کنورتورهای منبع ولتاژی به نوع جریانی ترجیح داده میشود ]1[.

مقدار و زاویه ولتاژ خروجی دو پارامتری  هستند که جریان اکتیو و راکتیوی را که کنورتور میکشد را تعیین نموده و در نتیجه مشخص کنندۀ توان اکتیو و راکتیوی هستند که کنورتور با سیستم ac مبادله میکند. در شکل 1 بلوک دیاگرام STATCOM که در آن کنترل ولتاژ با استفاده از روش PWM صورت میگیرد نشان داده شده است.

شکل 1: بلوک دیاگرام جبرانساز استاتیکی سنکرون ]9[

در بسیاری از کاربردها جبرانساز استاتیکی سنکرون به عنوان یک تنظیم کننده کامل ولتاژ ترمینال بکار نمیرود، بلکه متناسب با جریان جبرانسازی تا اندازهای مجاز به تغییر است ]1[. در شکل 2  مشخصۀ V-I جبرانساز استاتیکی سنکرون در حالت ماندگار نشان داده است.

شکل 2: مشخصه V_I جبرانساز استاتیکی  در حالت ماندگار ]9[

# روش پیشنهادی

در روش پیشنهادی در این مقاله همانگونه که اشاره شد ابتدا به STATCOM اجازه داده میشود تا سریعاً توان راکتیو مورد نیاز را تامین نماید. همانگونه که درشکل 3 دیده میشود، نقطه کار بر روی مشخصه STATCOM از نقطه 1 به 2 جابجا خواهد شد. سپس با تغییر مناسب ولتاژ مبنای STATCOM به آرامی ظرفیت STATCOM آزاد خواهد شد و در طی این فرآیند ULTC وادار میشود تا با تغییر تپ، توان راکتیو مورد نیاز را تامین نماید.

شکل 3: چگونگی تغییر نقطه کار در STATCOM

بدین ترتیب نقطه کار به آهستگی از نقطه 2 به 3 منتقل خواهد شد. نقطه کار 3 توان راکتیوی برابر نقطه کار اولیه خواهد داشت، این توان راکتیو همان توان راکتیو مبنایی است که ما بدنبال تامین آن در شرایط نرمال هستیم. مقدار این توان راکتیو باید به نحوی تعیین گردد تا STATCOM ظرفیت آزاد کافی برای عملکرد مناسب در شرایط اضطراری را داشته باشد.جهت پیادهسازی روش پیشنهادی از یک کنترل کننده تناسبی مطابق شکل 4 استفاده میشود.

شکل 4: طرح کنترل کننده پیشنهادی

مطابق شکل ابتدا توان راکتیو تولیدی STATCOM با یک مقدار مبنا مقایسه میشود، سیگنال خطای حاصل پس از عبور از یک کنترلکننده تناسبی با مقدار ولتاژ مبنا جمع شده و ولتاژ مبنای جدید را جهت اعمال به STATCOM فراهم میکند. بدیهی است زمانی ولتاژ مبنا تغییر خواهد کرد که توان راکتیو تولیدی با مقدار مبنای مطلوب فاصله داشته باشد. در اینجا کنترل کننده تناسبی وظیفه تقویت سیگنال خطا و ایجاد تاخیر لازم را عهدهدار است.

در شکل 5 نیز چگونگی پیادهسازی طرح پیشنهادی بر روی یک سیستم شامل ULTC و STATCOM نشان داده است. فرض شده است که هر دو تجهیز در کنار هم و روی یک باس قرار دارند، البته بدلیل اینکه سیستم کنترل پیشنهادی تنها بر روی STATCOM پیادهسازی میشود، اگر دو تجهیز در کنار یکدیگر نیز نباشند مشکلی در پیادهسازی طرح پیشنهادی  وجود ندارد.

شکل 5: چگونگی پیادهسازی طرح پیشنهادی

# ارزیابی روش پیشنهادی با شبیهسازی

جهت ارزیابی قدرت و دقت روش پیشنهادی یک شبکه نمونه  در نرمافزار MATLAB شبیهسازی استفاده شده است. شبیهسازی بر روی یک شبکه نمونه که از مرجع ]4[ گرفته شده، در هر دو حالت افزایش بار و کاهش بار صورت میگیرد. در بخش 4-1 شبکه نمونه معرفی شده و در بخش 4-2 نتایج تجربی شبیهسازی بررسی میگردد.

## شبکه نمونه

دیاگرام تکخطی شبکه نمونه در شکل 6  نشان داده است. یک بار 36 مگاواتی با ضریب قدرت 0.964 پسفاز، از طریق یک ULTC با نسبت تبدیل 120KV25KV به یک شبکه 120 کیلوولتی با قدرت اتصال کوتاه 1000 مگاولت-آمپر متصل شده است.همراه با عنوان يا زيرنويس‌ آن را نشان مي‌دهد.

STATCOM به صورت موازی با بار و در سمت فشار ضعیف ULTC نصب شده است. قدرت نامی ULTC، 47 مگاولتآمپر و اتصال  آن به صورت  λΔ  است. وظیفه ULTC تثبیت ولتاژ ثانویه (باس بار) در مقدار نامی 25 کیلوولت است. تغییرات تپ ULTC از 8- تا 8+ است که با در نظر گرفتن تپ صفر مجموعاً 17 تپ میباشد. هر تپ نیز اصلاح ولتاژی معادل 0.01875 پریونیت را ایجاد میکند، بنابراین ولتاژ سمت اولیه ULTC   میتواند در محدوده 0.85 پریونیت (102 کیلوولت) تا 1.15 پریونیت (138 کیلوولت) تغییر کند.

شکل 6: شبکه نمونه ]4[

برای ULTC مدل متداول اشاره شده در بخش 2-1 استفاده شده است، پارامترهای مدل نیز به شرح زیر هستند:

e=0.01875pu،d=0.01875pu، Td=1s

قدرت نامی STATCOM برابر 15 مگاولتآمپر و شیب مشخصه V-I آن برابر 3 درصد میباشد. مقدار ولتاژ مبنای ثابت نیز برابر 1 پریونیت در نظر گرفته شده است. مقدار توان راکتیو مبنا در روش پیشنهادی برابر صفر(Qref=0) در نظر گرفته شده است. مقادیر پارامترهای کنترل کننده تناسبی نیز به صورت  K=0.2 و T=25s  در نظر گرفته شده است. تصویر شبکه شبیهسازی شده در بخش سیمولینک نرمافزار MATLAB در شکل 7 نشان داده است.

.

شکل 7 : شبکه نمونه شبیهسازی شده در بخش SIMULINK نرمافزار MATLAB

## نتایج تجربی

در بخش قبل شبکه نمونه معرفی گردید، جهت نشان دادن قدرت و دقت روش پیشنهادی فرض میکنیم که شبکه در حالت ماندگار قرار دارد، یک بار 18 مگاواتی با ضریب قدرت 0.964 در لحظه t=20s در باس بار سوئیچ  میشود و در لحظه t=80s بار اضافه شده قطع میگردد. مدت زمان شبیهسازی 120 ثانیه میباشد و نتایج حاصل در دو حالت 1. بدون هماهنگی و 2. روش کنترل پیشنهادی (هماهنگ شده) نشان داده میشود.

در شکل 8 چگونگی تغییرات تپ ULTC در دو حالت بدون هماهنگی و هماهنگ شده  نشان داده شده است. همانگونه که در شکل دیده میشود، در حالت بدون هماهنگی  STATCOM سریعاً به تغییرات ولتاژ پاسخ داده و توان راکتیو مورد نیاز (مثبت یا منفی) را تامین میکند، بنابراین تپ ULTC در طول دوره شبیهسازی ثابت است. اما در روش کنترل پیشنهادی ULTC وادار میشود تا توان راکتیو مورد نیاز را تامین نماید، بنابراین تغییرات تپ آن قابل توجه میباشد.

شکل 8 : چگونگی تغییرات تپ ULTC در تغییرات بار

همانگونه که بیان شد هدف اصلی ULTC تثبیت ولتاژ باس بار در مقدار 1 پریونیت است. در حالت هماهنگ نشده و متداول، STATCOM سریعاً به افزایش یا کاهش بار پاسخ داده و با تامین توان راکتیو مورد نیاز از افزایش یا کاهش ولتاژ جلوگیری میکند. در حالت هماهنگ شده نیز، ابتدا STATCOM به تغییرات بار واکنش نشان داده و سپس با تغییر مناسب ولتاژ مبنای آن توان راکتیو مورد نیاز توسط ULTC تامین میگردد. در شکل 9 چگونگی تغییرات ولتاژ باس بار در دو حالت بدون هماهنگی و هماهنگ شده نشان داده است، همانگونه که در شکل دیده   میشود در حالت هماهنگ شده نیز پروفیل ولتاژ شکل مناسبی داشته و ولتاژ همواره در نزدیکی مقدار 1 پریونیت قرار دارد، تنها در هنگام تغییرات تپ جهشهایی در ولتاژ مشاهده میشود که البته طبیعی است.

شکل 9: چگونگی تغییرات ولتاژ در باس بار

همانگونه که بیان شد هدف اصلی ایجاد هماهنگی در عملکرد دو تجهیز ULTC و STATCOM ایجاد حاشیه اطمینان کافی در ظرفیت توان راکتیو STATCOM جهت مواقع اضطراری است. در روش پیشنهادی مقدار مبنای توان راکتیو برابر صفر در نظر گرفته شده است و بنابراین انتظار میرود پس از مدت کوتاهی با تغییر تپ ULTC تامین توان راکتیو توسط آن صورت گرفته و ظرفیت STATCOM آزاد شود. چگونگی تغییرات توان راکتیو خروجی STATCOM در شکل 10 نشان داده است.

شکل 10: چگونگی تغییرات توان راکتیو خروجی STATCOM

همانگونه که در شکل دیده میشود، در حالت کنترل هماهنگ بر خلاف حالت عملکرد  بدون هماهنگی، توان راکتیو خروجی همواره نزدیک به مقدار مبنای انتخاب شده باقی میماند و بنابراین همواره ظرفیت آزاد کافی برای شرائط اضطراری در دسترس است.

جهت تثبیت ولتاژ ثانویه ULTC در مقدار 1 پریونیت باید تپ آن متناسب با ولتاژ اولیه تغییر کند، در بخش قبل بیان شد که محدوده تغییرات ولتاژ اولیه از 0.85 پریونیت تا 1.15 پریونیت میتواند باشد. در شکل 11  چگونگی تغییرات ولتاژ در سمت اولیه ULTC در دوره شبیهسازی نشان داده است.

شکل 11: چگونگی تغییرات ولتاژ در سمت فشار قوی ULTC

همانگونه که در شکل دیده میشود، در حالت هماهنگ شده که ULTC سهم بیشتری در تامین توان راکتیو دارد نوسانات ولتاژ در سمت فشار قوی ULTC بیشتر است.

در روش پیشنهادی جهت هماهنگی ولتاژ مبنای STATCOM به نحوی تغییر داده میشود که با جابجایی مشخصه V-I در راستای قائم عملکرد هماهنگ و مطلوب حاصل شود. در شکل 12 چگونگی تغییرات ولتاژ مبنا در دوره شبیهسازی نشان داده است.

شکل 12: چگونگی تغییرات ولتاژ مبنا در STATCOM

همانگونه که در شکل 12 دیده میشود، تغییرات ولتاژ مبنای متغیر در محدوده 0.98 تا 1.02 پریونیت و حول ولتاژ مبنای ثابت (1 پریونیت) صورت میگیرد و با رسیدن توان راکتیو STATCOM به مقدار مبنای تعیین شده ولتاژ مبنای متغیر نیز برابر مقدار ولتاژ مبنای ثابت خواهد شد.

# نتيجه‌گيري

در این مقاله یک روش جدید جهت ایجاد هماهنگی بین دو تجهیز ULTC و STATCOM ارائه گردید. نتایج شبیهسازی بر روی شبکه نمونه نشان دهنده توانمندی روش پیشنهادی در ایجاد هماهنگی بین دو تجهیز است. روش پیشنهاد شده در این مقاله مزایای زیر را دارا میباشد:

- محدود نگه داشتن توان راکتیو خروجی STATCOM و در نتیجه ایجاد حاشیه اطمینان کافی برای شرائط اضطراری

- تثبیت ولتاژ ثانویه ULTC در مقدار مطلوب

- حلقه کنترلی پیشنهادی تنها بر روی STATCOM پیادهسازی شده و کنترل ULTC به شکل متداول و مستقل از STATCOM صورت میگیرد. بنابراین اگر دو تجهیز در مجاورت یکدیگر نباشند نیز این روش به آسانی قابلیت پیادهسازی دارد.

- روش پیشنهادی در عین کارآمدی ساده و عملیاتی بوده و  به آسانی قابل پیادهسازی است.

با توجه به مزایای اشاره شده روش پیشنهادی جهت هماهنگی دو تجهیز نسبت به سایر روشهای پیشنهاد شده روشی ساده، کارآمد و عملیاتی  میباشد.

مراجع

- N. G. Hingorane, and  L.Gyugy,  “ Understanding FACTS,” Concepts and  Technology of Flexible AC Transmission System. New York: Inst. Elect. Electron. ENG., INC., 2000.

- M. S. Calovic., “Modeling and analysis of underload tap-changing transformer control system,” IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-103, no. 7, pp. 1909–1915, 1984.

- G. W. Kim, and K. Y. Lee, “Coordination Control of ULTC Transformer and STATCOM Based on an Artificial Neural Network,” IEEE Trans. Power Sys., vol. 20, no. 2, pp. 580-586, May 2005.

- M. Khederzade., “Coordination control of STATCOM and ULTC of power transformer,” UPEC Conference, pp. 613-618, 2007.

- J. H. Park, Y. S. Baek, “Coordination Control of Voltage Between STATCOM and Reactive Power Compensation Devices in Steady-State,” Journal of Electrical Engineering & Technology Vol. 7, No. 5, pp. 689-697, 2012.

- H. C. Lee, K. S. Jeong, J.H. Park, “A Study on Cooperative Control Method to Secure the Reactive Power in the Power System,” Journal of International Council on Electrical Engineering Vol. 4, No. 3, pp. 270-274, 2014.

- K. M. Son, K. S. Moon, S. K. Lee, and J. K. Park,  “Coordination of an SVC with a ULTC reserving compensation margin for emergency control,” IEEE Trans. Power Del., vol. 15, no. 4, pp. 1193–1198, Oct.2000.

- Mansour H. Abdel-Rahman , Fathi M. H. Youssef , and Ahmed A. Saber, “New Static Var Compensator Control Strategy and Coordination With Under-Load Tap Changer,” IEEE Trans. Power Del., VOL. 21, NO. 3, JULY 2006.

- C. A. Conizares, M. Poozi, S. Corsi, “STATCOM Modeling for Voltage and Angle Stability Studies,” International Journal of Electrical Power and Energy Systems., Vol. 25, Issue 6, pp. 431-441, Jul. 2003.