تخمین و اندازه گیری فلیکر ناشی از کار همزمان کوره‌های قوس الکتریکی

# مجتمع فولاد مبارکه و بررسی راهکارهای بهبود آن

علیرضا حسنی اصل1، افشین ابتیاع2 و مهدی معلم3

1دانشگاه صنعتی اصفهان، a.hasani@ec.iut.ac.ir

2 دانشگاه صنعتی اصفهان، a.ebtia@ec.iut.ac.ir

3 دانشگاه صنعتی اصفهان، moallem@cc.iut.ac.ir

چکيده - امروزه تولید فولاد در ایران توسط کوره‌های قوس الکتریکی به سرعت در حال گسترش می‌باشد. اصول کار کوره‌های قوس الکتریکی بر اساس گرمای ناشی از تشعشع قوس الکتریکی است که به سبب ماهیت به شدت غیرخطی و تصادفی قوس و فرآیند ذوب، آلودگی‌های کیفیت توان را ایجاد می‌کنند. مشکلات کیفیت توان ناشی از کوره‌های قوس الکتریکی می‌تواند اثرات نامطلوبی روی سیستم قدرت و تجهیزات متصل به آن داشته با‌شد. یکی از مهم‌ترین مشکلات کیفیت توان کوره‌های قوس الکتریکی که ناشی از فرآیند تصادفی قوس می‌باشد، فلیکر ولتاژ است. در این مقاله نفوذ فلیکر در شبکه بالادست با توجه به قدرت اتصال کوتاه سیستم مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر راکتور سری در پایداری قوس و کاهش فلیکر نشان داده می‌شود. سپس به‌کارگیری جبران‌کننده استاتیکی توان راکتیو SVC به ‌عنوان راهکار اصلی جهت بهبود فلیکر ولتاژ کوره‌های قوس الکتریکی در نرم‌افزار DIgSILENT شبیه‌سازی و بررسی خواهد شد. همچنین در این مقاله روش محاسبه و تخمین فلیکر ناشی از یک کوره قوس ارائه گردیده و سپس همزمانی چند کوره قوس و نحوه ترکیب نمودن اثرات آن‌ها بررسی و با نتایج اندازه‌گیری مقایسه می‌شود.

كليد واژه- جبران کننده استاتیکی توان راکتیو، راکتور سری، فلیکر، کوره قوس الکتریکی.

# مقدمه

کوره‌های قوس الکتریکی به سبب رفتار غیرخطی و تصادفی مشکلات عدیده کیفیت توان نظیر عدم تعادل ولتاژ و جریان، پدیده‌های کوتاه‌مدت و گذرای ولتاژ، هارمونیک‌های ولتاژ و جریان، فلیکر و ضریب توان پایین را ایجاد می‌کنند]3-1[. رفتار تصادفی قوس، سبب تغییرات طول قوس و در نتیجه تغییرات سریع مقاومت قوس، توان اکتیو و راکتیو و ولتاژ شین کوره‌های قوس الکتریکی می‌گردد. تغییرات ولتاژ در محدوده فرکانسی Hz8-30 باعث ایجاد پدیده فلیکر یا چشمک زنی ولتاژ می‌شود که خستگی و آزردگی چشم را به همراه دارد. فلیکر ایجاد شده ناشی از عملکرد کوره‌های قوس یکی از مشکلات کیفیت توان آن‌ها است که وابسته به عواملی نظیر طراحی کوره قوس، توان نامی ترانسفورمر آن، نوع شارژ کوره، مقدار راکتور سری، سطح اتصال کوتاه سیستم در نقطه PCC و همچنین راهکار استفاده‌ شده جهت کاهش فلیکر میباشد]4[،]5[. یکی از راهکارهای اصلی کاهش فلیکر، استفاده از جبران‌کننده‌ استاتیکی توان راکتیو SVC می‌باشد که الگوریتم كنترلی آن به‌گونه‌ای است که میزان توان راكتیو تزریقی را طوری تنظیم می‌نماید كه میزان توان راكتیو در طرف شبكه ثابت باقی بماند]6[،]7[.

در این مقاله فلیکر ولتاژ در صورت عملکرد یک یا چند کوره قوس به‌طور همزمان شبیه‌سازی و تخمین زده شده و با نتایج اندازه‌گیری مقایسه می‌شود. اندازه گیری در مجتمع فولاد مبارکه که توسط دو خط kV400 تغذيه می‌شود، انجام شده است. لازم به ذکر است اين مجتمع فولاد داراي 8 کوره قوس 200 تني جهت توليد مذاب مي‌باشد. شکل 1 دیاگرام تک‌خطی اتصال مجتمع فولاد مبارکه به شبکه را نشان می‌دهد.

شکل 1: دیاگرام تک خطی اتصال مجتمع فولاد مبارکه به شبکه

مشخصات اتصال کوتاه باس‌بار kV400 که نقطه اتصال به شبکه مجتمع فولاد مبارکه مي‌باشد در جدول 1 آورده شده است.

جدول 1: مشخصات اتصال کوتاه فولاد مبارکه در نقطه اتصال به شبکه

| جريان اتصال کوتاه سه فاز (kA) | قدرت اتصال کوتاه سه فاز | X (Ω) | R (Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| kA 64/27 | MVA19151 | 320/8 | 764/0 |

# ناپایداری قوس و فلیکر ولتاژ

شکل 2 مدار تغذیه كوره قوس الكتريكي را نشان مي‌دهد. همانگونه که مشاهده می گردد مسیر تغذیه کوره شامل ترانسفورمر اصلی، راکتور(در صورت وجود)، ترانسفورمر کوره، کابل‌های انعطاف پذیر و الکترودهای قوس می‌باشد.

شکل 2: مدار تغذیه کوره قوس الکتریکی

جهت محاسبه توان اکتیو و راکتیو کوره قوس لازم است مطابق شکل 3 مدار معادل کوره ترسیم گردد.

V΄in

R΄n

jX΄n

RT

jXT

Rf

jXf

Rarc

شکل 3: مدار تغذیه کوره قوس الکتریکی

در شکل 3، RT و XT مقاومت و راکتانس ترانسفورمر کوره، Rf و Xf مقاومت و راکتانس کابل‌هاي انعطاف پذير کوره و Rarc مقاومت قوس در نظر گرفته می شوند. لازم به ذکر است مقادیر R'n و X΄n به عنوان مقاومت و راکتانس تونن شبکه و  V'in ولتاژ انتقال یافته در ثانویه ترانسفورمر اصلی می‌باشند. در اینصورت توان اکتیو و راکتیو کوره مطابق رابطه (1) محاسبه می‌شود.

| (1) | PEAF=3Rf+RT+RarcI2 QEAF=3Xtotal-X'nI2⟹PEAF2a2+QEAF-b2b2=1,a=V'in22Xtotal b=Xtotal-X'nV'in22Xtotal2 |
| --- | --- |

رابطه (1) معادله يك بيضي در صفحه P-Q را نشان می دهد و در صورتي که مقدار Xn برابر با صفر در نظر گرفته ‌شود، اين معادله تبديل به معادله يک دايره مطابق شکل 4 خواهد شد که نقطه کار کوره نیز در آن به صورت PMEAN و QMEAN نشان داده شده است. با توجه به اینکه توان راکتیو کوره دارای تغییرات دینامیکی می باشد لذا این تغییرات حول نقطه کار کوره نیز ایجاد می شود که سبب ایجاد فلیکر خواهد شد.

شکل 4: دیاگرام دایره ای و تغییرات توان راکتیو کوره حول نقطه کار

اندازه‌گيري‌هايي که بر روي کوره‌هاي قوس انجام شده است، رابطه معناداري بين پايداري قوس و مقاومت ‌آن را نشان می‌دهد. اگر مقاومت قوس بيشتر از مقدار معيني شود، قوس ناپايدار شده و فلیکر افزایش می یابد. شکل 5 مقاومت قوس و شکل 6 توان قوس برحسب زمان را بر اساس نتايج اندازه‌گيري نشان مي‌دهند.

Rarc(mΩ)

Time(s)

20

[[[

15

10

5

unstable arc

stable arc

شکل 5: مقاومت قوس کوره‌ براساس نتایج اندازه‌گیری

unstable arc

stable arc

Parc(MW)

Time(s)

.120

100

80

شکل 6: توان قوس کوره‌ براساس نتایج اندازه‌گیری

در محدوده قوس پايدار، ولتاژ قوس (Varc) تقريباً مستقل از جريان الکترود مي‌باشد که اين موضوع در شکل 7 نشان داده شده است. در واقع انحراف ولتاژ ايجاد شده ناشي از نوسان جريان یکسان در محدوده‌ قوس پايدار بسيار کمتر از ناحیه قوس ناپایدار می باشد.

شکل 7: محدوده قوس ناپایدار کوره‌ و افزایش میزان انحراف ولتاژ

بنابراین جهت کاهش نوسانات توان و در نتیجه نوسانات ولتاژ علاوه بر اینکه باید پایداری قوس مد نظر قرار گیرد، باید راهکارهایی در راستای بهبود میزان فلیکر اتخاذ گردد که به بررسی آن‌ها پرداخته خواهد شد.

# تخمین فلیکر کوره قوس الکتریکی

برای به دست آوردن تخمین مناسبی از اختلالات ناشی از کوره‌های قوس لازم است اندازه‌گیری‌های بلندمدت به مدت یک روز تا یک هفته بررسی گردد. شاخص‌های فلیکر کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کوره‌های قوس الکتریکی جبران نشده با تخمین قابل قبولی از روابط (2) و (3) به دست می‌آیند]10-8[.

| (2) |  |
| --- | --- |
| (3) |  |

برای تخمین شاخص‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت فلیکر مطابق روابط (2) و (3) سه پارامتر مورد نیاز می‌باشد:

- Sccr: قدرت اتصال کوتاه قوس در شرایطی که الکترودهای کوره قوس کاملاً غوطه‌ور باشند.

- SccN: قدرت اتصال کوتاه در نقطه اتصال به شبکه.

- ضریب Kst: این ضریب به عوامل متعددی نظیر نقطه کار کوره، سیستم الکترود رگولیشن، شرایط شارژ کوره از قبیل کیفیت قراضه، سایز قراضه و ... وابسته می‌باشد. این ضریب مطابق نتایج اندازه گیری بین مقادیر 25 تا 85 متغیر است که در یکی از تقسیم‌بندی‌های جدول 2 قرار می‌گیرد.

جدول 2: مقادیر Kst در شرایط مختلف بارگیری کوره قوس

| ضریب Kst | شرایط شارژ کوره |
| --- | --- |
| 30 > Kst > 25 | شارژ کوره با مواد مذاب |
| 35 > Kst > 30 | شارژ کوره به طور پيوسته با آهن اسفنجي |
| 65 > Kst > 35 | شارژ کوره با قراضه و آهن اسفنجي يا قراضه و مواد مذاب |
| 75 > Kst > 65 | شارژ کوره با ترکيب قراضه‌هاي سخت و بزرگ و کوچک |
| 85 > Kst > 75 | شارژ کوره با قراضه‌هاي سخت و بزرگ |

- ضریب Klt: این ضریب نیز همانند ضریب Kst با توجه به فاکتورهای متعددی تغییر می‌کند و برای به دست آوردن شاخص بلند مدت فلیکر استفاده می‌شود.

برای تخمین فلیکر ناشی از یکی از کوره های قوس فولاد مبارکه لازم است ابتدا قدرت اتصال کوتاه قوس محاسبه شود. بدین منظور در جدول 3 مقادیر مقاومت و راکتانس مسیر تغذیه کوره در ولتاژ 1104 ولت (ثانویه ترانسفورمر کوره) نشان داده شده است.

جدول 3: مقاومت و راکتانس مدار تغذیه کوره قوس الکتریکی

|  | راکتانس | مقاومت |
| --- | --- | --- |
| شبکه | mΩ063/0 | 0058/0 mΩ |
| ترانسفورمر اصلی | mΩ764/0 | 103/0 mΩ |
| ترانسفورمر کوره | mΩ965/0 | 088/0 mΩ |
| ثانویه ترانسفورمر کوره | mΩ901/2 | 435/0 mΩ |
| مجموع | mΩ693/4 | 6318/0 mΩ |

با توجه به مقادیر جدول 3، قدرت اتصال کوتاه قوس مطابق با رابطه (4) محاسبه می‌گردد.

(4)

همچنین با توجه به اندازه‌گیری‌ کوره قوس 200 تنی مجتمع فولاد مبارکه، ضریب Kst برابر 40 بوده که با در نظر گرفتن آن، شاخص Pst برای آن کوره‌ به‌صورت رابطه (5) محاسبه می‌شود.

| (5) |  |
| --- | --- |

مطابق استاندارد IEC 61000-4 مقدار Pst%99 ممکن است داراي اغراق باشد بنابراين شاخص Pst95% که شبيه‌سازي نيز اين مقدار را نشان می دهد ملاک قرار داده مي‌شود. رابطه شاخص Pst%99 و Pst95% مطابق رابطه (6) است که ضريب k بايد بسته به مقدار Kst يکي از مقادير جدول 4 در نظر گرفته ‌شود. با توجه به اینکه ضریب Kst برای این کوره برابر 40 بدست آمده است لذا مقدار ضریب k برابر 18/1 در نظر گرفته می‌شود.

(6)

جدول 4: مقدار ضریب k وابسته به ضریب Kst

| ضریب Kst | ضريب K |
| --- | --- |
| 35 > Kst > 25 | K ~ 1.15 |
| 65 > Kst > 35 | K ~ 1.18 |
| 75 > Kst > 65 | K ~ 1.2 |
| 85 > Kst > 75 | K ~ 1.25 |

# تعیین فلیکر کوره قوس الکتریکی با شبیه سازی

یکی از کوره‌های قوس 200 تنی مجتمع فولاد مبارکه با استفاده از اندازه‌گیری دقیق توان اکتیو و راکتیو و پارامترهای کیفیت توان آن، توسط نرم‌افزار DIgSILENT شبیه‌سازی شده و مقادیر شاخص فلیکر در باس‌های مختلف سیستم بررسی می‌گردد. توان اکتیو و راکتیو کوره شبیه‌سازی مطابق شکل 8 می‌باشد.

شکل 8: توان اکتیو و راکتیو کوره قوس شبیه سازی شده

--- p

---  q

با توجه به نوسانات توان اکتیو و راکتیو در شکل 8، نوسانات ولتاژ باس کوره قوس الکتریکی مطابق شکل 9 می‌باشد.

شکل 9: ولتاژ باس کوره قوس شبیه سازی شده

EAF bus voltage

براساس شبیه‌سازی و مطابق با استاندارد IEC-61000-4-15 مقادیر شاخص کوتاه‌مدت فلیکر در باس کوره، باس kV63 و باس kV400 مطابق جدول 5 می‌باشند.

جدول 5: شاخص فلیکر در باس های سیستم مطابق شبیه سازی

| باس | شاخص کوتاه‌مدت فلیکر (Pst) |
| --- | --- |
| باس کوره قوس | 8685/14 |
| باس 63 کیلو ولت | 8976/2 |
| باس 400 کیلو ولت | 4612/0 |

مشاهده می‌گردد که شاخصPst  به دست آمده در PCC توسط شبیه‌سازی و تخمین زده شده در قسمت قبل بسیار به هم نزدیک می‌باشند که این مقادیر در جدول 6 مقایسه شده‌اند.

جدول 6: مقادیر Pst تخمینی و شبیه سازی

| Pst تخمین زده شده | Pst شبیه‌سازی | سطح ولتاژ |
| --- | --- | --- |
| 455/0 | 4612/0 | 400 کیلو ولت |

# راهکارهای کاهش فلیکر

## افزايش قدرت اتصال کوتاه PCC

افزایش قدرت اتصال کوتاه نقش موثری در کاهش میزان فلیکر ناشی از کوره قوس دارد. همچنین لازم به ذکر است تأثیر اختلال ولتاژ در شبکه بالادست با توجه به تقسیم شدن بین امپدانس‌های مسیر تغذیه بسیار کمتر می‌باشد. در جدول 7 تأثیر قدرت اتصال کوتاه درکاهش فلیکر ناشی از کوره به ازای دو قدرت اتصال کوتاه مختلف بررسی و مقایسه شده است.

جدول 7: مقادیر Pst به ازای دو مقدار اتصال کوتاه

| Pst | قدرت اتصال کوتاه PCC | سطح ولتاژ |
| --- | --- | --- |
| 8765/3 | 10 GVA | 63 کیلو ولت |
| 4639/2 | 19 GVA |  |
| 8739/0 | 10 GVA | 400 کیلو ولت |
| 4612/0 | 19 GVA |  |

لازم به ذکر است این روش کاهش قابل توجهی در میزان فلیکر دارد اما افزایش قدرت اتصال کوتاه مستلزم توسعه شبکه قدرت، نیروگاه ها و ... می باشد که بسیار هزینه بر و زمان بر است.

## به کارگيری راکتور سری در مسير تغذيه کوره قوس

راکتور سری به عنوان پایدار کننده قوس امکان کار کوره در طول قوس بالاتر را فراهم می‌کند. راکتور سری یکی از راهکارهای کاهش فلیکر است که به دو طریق سبب کاهش آن می‌شود:

- با توجه به روابط (2) و (3) هرچه قدرت اتصال کوتاه قوس الکتریکی کاهش یابد (که البته محدودیت برای کاهش آن وجود دارد)، میزان فلیکر ناشی از آن نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین با اضافه شدن راکتور سری در مسیر تغذیه کوره قدرت اتصال کوتاه قوس کاهش یافته که سبب کاهش فلیکر ایجاد شده ناشی از آن در PCC نیز خواهد شد.

- با اضافه شدن راکتور سری در مسیر تغذیه کوره قوس ضریب توان کاهش می‌یابد و به علت اختلاف زاویه ولتاژ و جریان، هنگام عبور از صفر جریان، مقدار ولتاژ از مقدار آستانه برقراری قوس بیشتر است و مانع قطع جریان قوس می‌شود و بنابراین جریان پیوسته و قوس پایدار خواهد شد که این قوس پایدار سبب کاهش فلیکر ناشی از کوره قوس می شود. در شکل 10 کاهش ضریب توان قوس با اضافه شدن راکتور سری نشان داده شده است.

I(kA)

PF

افزایش مقدار راکتور سری

شکل 10: تغییرات ضریب توان قوس با اضافه شدن راکتور سری

در جدول 8 تأثیر راکتور سری در کاهش فلیکر بررسی شده است.

جدول 8: مقادیر Pst در حضور و عدم حضور راکتور سری

| درصد بهبود فلیکر | Pst با راکتور سری | Pst بدون راکتور سری | سطح ولتاژ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/15% | 8976/2 | 4383/3 | 63 کیلوولت |
| 3/16% | 3858/0 | 4612/0 | 400 کیلوولت |

در جدول 8 به وضوح کاهش فلیکر ناشی از کوره قوس ملاحظه می گردد اما ذکر این نکته ضروری است که همانگونه که در شکل 11 ملاحظه می گردد نصب راكتور سري به تنهايي باعث كاهش توان انتقالي به كوره مي شود كه اين نقص با انتخاب تپ مناسب ترانسفورمر كوره می تواند مرتفع گردد ولي هنگام تغيير تپ ترانسفورمر بايد مجددا پايداري قوس و عوامل ديگر مورد بررسي قرار گيرند.

I(kA)

P(MW)

افزایش مقدار راکتور سری

شکل 11: تغییرات توان قوس با اضافه شدن راکتور سری

## به کارگيری جبران کننده استاتيکی توان راکتيو SVC

SVC مانند یک امپدانس متغیر موازی با بار عمل می‌کند که با تولید یا جذب توان راکتیو، دامنه ولتاژ در باس PCC سیستم را تنظیم می‌نماید]12[. سیستم کنترلی SVC باید به‌گونه‌ای عمل کند که اختلاف توان راکتیو تولیدی فیلترها و توان مصرفی کوره‌های قوس توسط راکتور کنترل شونده با تریستور مصرف شود. رابطه (7) رابطه بین توان راکتیو کوره قوس، فیلترهای هارمونیکی و راکتور کنترل شونده با تریستور را بیان می کند.

(7)

شکل 12 مدار کنترلی SVC که در محیط DSL نرم افزار DIgSILENT شبیه سازی شده است را نشان می‌دهند.

00

شکل 12: شبیه سازی مدار کنترلی SVC در نرم افزار DIgSILENT

مطابق شبیه‌سازی مقایسه مقادیر فلیکر با حضور و عدم حضور SVC در جدول 9 آورده شده است.

جدول 9: مقادیر Pst در حضور و عدم حضور SVC

| درصد بهبود فلیکر | Pst با SVC و راکتور سری | Pst بدون SVC و با راکتور سری | سطح ولتاژ |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/19% | 0347/12 | 8685/14 | باس کوره |
| 07/44% | 6206/1 | 8976/2 | 63 کیلوولت |
| 39/39% | 2338/0 | 3858/0 | 400 کیلوولت |

ملاحظه می‌شود که با به‌کارگیری SVC فلیکر در PCC حدود 40 درصد کاهش پیدا می‌کند.  این در حالیست که SVC برخلاف راکتور سری توان انتقالی به کوره را افزایش می دهد.

# معادل سازی چند کوره قوس از دید فلیکر

بررسی‌های انجام شده در بخش‌های قبل منحصراً با در نظر گرفتن یک کوره قوس الکتریکی انجام پذیرفت. با توجه به اینکه مجتمع فولاد مبارکه دارای چندین کوره قوس الکتریکی می‌باشد بنابراین جهت تخمین فلیکر ناشی از عملکرد همزمان چند کوره قوس الکتریکی در نقطه اتصال به شبکه، باید مطالعات لازم جهت معادل‌سازی فلیکر کوره‌های قوس انجام گیرد تا بتوان انتخاب بهینه ظرفیت SVC را از نظر فنی و اقتصادی انجام داد. رابطه کلی برای ترکیب شاخص فلیکر کوتاه‌مدت ایجاد شده توسط بارهای مختلف به‌صورت رابطه (8) می‌باشد]9[،]10[.

(8)

در رابطه (8) Psti شاخص فلیکر هر یک از منابع فلیکر در PCC می‌باشد. با توجه به اینکه در این مقاله هدف معادل‌سازی فلیکر ناشی از عملکرد همزمان چند کوره قوس الکتریکی می‌باشد بنابراین مقدار ضریب m وابسته به عملکرد همزمان کوره‌های قوس  باید مطابق با مقادیر زیر در نظر گرفته شود.

- 4=m: این مقدار برای تغییرات ولتاژ ناشی از کوره‌های قوس در حالتی که ذوب همزمان ندارند، در نظر گرفته می‌شود.

- 3=m: برای اغلب تغییرات ولتاژهایی که احتمال همزمانی کم باشد این مقدار در نظر گرفته می‌شود. این مقدار می‌تواند هنگامی‌که در مورد احتمال تغییر همزمان ولتاژ تردید وجود دارد، استفاده شود.

- 2=m: این مقدار در صورتی استفاده می‌شود که امکان همزمانی  پدیده‌های تصادفی در کوره‌های قوس باشد.

- 1=m: این مقدار در صورتی استفاده می‌شود که امکان وقوع تغییرات ولتاژ همزمان، زیاد باشد.

با توجه به اینکه شرایط بهره برداری از کوره های قوس مجتمع فولاد مبارکه به گونه‌ای است که مطابق دستورالعمل هر کدام در یکی از  مراحل ذوب (ذوب قراضه، مذاب، تصفیه) می‌باشند، بنابراین مقدار 3=m برای تخمین فلیکر در نظر گرفته می شود. همچنین چون در زمان اندازه گیری، 3 کوره قوس الکتریکی به‌طور همزمان در مدار بوده اند، بنابراین فلیکر معادل ناشی از آن‌ها در PCC با استفاده از دو روش تخمین فلیکر و شبیه‌سازی با وجود 3 کوره به دست می‌آید.

روش اول: با استفاده از روش محاسبه و تخمین (با فرض 3=m):

(9)

روش دوم: با استفاده از شبیه‌سازی

(10)

حال نتایج حاصل از ترکیب منابع فلیکر با استفاده از روش‌های تخمین فلیکر و شبیه‌سازی با نتایج اندازه‌گیری مقایسه می‌گردد. لازم به‌ذکر است اندازه‌گيري‌ها توسط دستگاه اندازه‌گيري کيفيت توان Unipower مدل Unilyzer 902 با کلاس دقت A مطابق استاندارد IEC 61000-4-30 انجام‌شده است. در شکل 13 اندازه‌گیری عملی در مجتمع فولاد مبارکه نشان داده شده است.

شکل 13: اندازه گیری عملی در مجتمع فولاد مبارکه

فلیکر اندازه‌گیری شده در شکل 14 در حالتی است  که 3 کوره در مدار بوده و SVC ابتدا از سرویس خارج و سپس وارد شده است.

شکل 14: فلیکر اندازه‌گیری شده در PCC در صورت در مدار بودن 3 کوره قوس DIgSILENT

Without  SVC

With SVC

در جدول 10 میانگین مقادیر اندازه گیری در حضور و عدم حضور SVC مطابق با شکل 14 مقایسه شده اند.

جدول 10: مقادیر Pst اندازه‌گیری در حضور و عدم حضور SVC

| درصد بهبود فلیکر | Pst با SVC | Pst بدون SVC |
| --- | --- | --- |
| 7/36% | 432/0 | 683/0 |

ضمنا مشاهده می‌گردد مقادیر تخمین و شبیه‌سازی با دقت مطلوب نزدیک به مقادیر فلیکر اندازه‌گیری شده می‌باشند.

# نتيجه‌گيري

در این مقاله روش تخمین فلیکر ناشی از کوره‌های بر مبنای محاسبات و روش تعیین آن بر مبنای شبیه‌سازی کوره قوس در نرم‌افزار DIgSILENT ارائه گردید. همچنین با در نظر گرفتن کوره به‌عنوان منبع فلیکر، نفوذ فلیکر در سطوح ولتاژ مختلف نشان داده شد. محاسبات حاکی از آن است که در صورت وجود منبع فلیکر در طرف فشار ضعیف، نوسانات ولتاژ ایجادشده بر اساس نسبت قدرت اتصال کوتاه به شبکه بالادست نفوذ پیدا می‌کند. لذا بالا بردن قدرت اتصال کوتاه شبکه می‌تواند به‌عنوان یک راهکار جهت بهبود فلیکر مد نظر قرار گیرد البته این امر مستلزم توسعه شبکه می باشد. راکتور سری نیز با کاهش قدرت اتصال کوتاه قوس و همچنین پایدار نمودن قوس می‌تواند در کاهش فلیکر مؤثر باشد. یکی دیگر از راهکارهای مؤثر ولی گران‌قیمت جهت بهبود فلیکر ناشی از کوره‌های قوس، استفاده از جبران‌کننده استاتیکی توان راکتیو SVC است که در این مقاله بررسی شد و مشاهده گردید با به‌کارگیری این جبران‌کننده شاخص کوتاه‌مدت فلیکر حدود 40 درصد کاهش پیدا می‌کند. ضمناً در این مقاله روش به دست آوردن فلیکر معادل ایجاد شده ناشی از عملکرد همزمان چند کوره قوس الکتریکی ارائه گردید و با نتایج اندازه‌گیری عملی نیز مقایسه شد.

سپاسگزاري‌

از حمایت مالی مجتمع فولاد مبارکه و همکاری کارشناسان محترم نواحی توزیع برق و فولادسازی صمیمانه قدردانی می‌گردد.

مراجع

[1]	M. Gol, O. Salor, B. Alboyacı, B. Mutluer, I. Çadırcı and M. Ermis, “a New field-data-based eaf model for power quality studies”, IEEE Transaction on industry application,Vol. 46, No. 3, pp. 1230-1242, 2010.

[2]	T.J.E. Miller, Reactive Power Control in Electric Systems, New York, Wiley Publication, 1982.

[3]	I. Vervenne, K. Van Reuse and R. Belmans, “Electric arc furnace modeling from a power quality point of view”, IEEE Conference on electrical power quality and utilisation, pp. 1-6, 2007.

[4]	Yu-Jen Hsu, Kuan-Hung Chen, Po-Yi Huang, and Chan-Nan Lu, Fellow, IEEE,“Electric Arc Furnace Voltage Flicker Analysis and Prediction”, IEEE Transaction on instrumentation and measurement, Vol. 60, No. 10, 2011.

[5]	R. Grunbaum, P. Ekstrom, A. A. Hellstrom, “Powerfull Reactive Power Compensation of a very large electrical arc furnace”, IEEE Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, pp. 277-282, 2013.

[6]	Yu-Jen Hsu, Kuan-Hung Chen, Po-Yi Huang, and Chan-Nan Lu, Fellow, IEEE,“Electric Arc Furnace Voltage Flicker Analysis and Prediction”, IEEE Transaction on instrumentation and measurement, Vol. 60, No. 10, 2011.

[7]	R. Grunbaum, P. Ekstrom, A. A. Hellstrom, “Powerfull Reactive Power Compensation of a very large electrical arc furnace”, IEEE Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, pp. 277-282, 2013.

[8]	G. Hackli, H. Renner, M. Krasnitzer, C. Hofbaueri, “Electric Arc Furnace with Static Var Compensator – Planning and Operational Experience, Graz University of Technology,2012.

[9]	A. Silva, L. Hultqvist, A. Wilk-Wilczynski, “Steel Plant Performance, Power Supply System Design and Power Quality Aspects”, 54th Electric Furnace Conference,1996.

[10]	IEEE Power Engineering Society, Tutorial on Voltage Fluctuations and Lamp Flicker in Electric Power Systems, 2001.

[11]	Siemens group, Technical Specification for Static Var Compensator,2004.

[12] A. Vashi, “Verification of firing angles of static var compensator with alternating current electric arc furnace”,IEEE Students’ Conference on Electrical, Electronics and Computer Science, 2012.