هماهنگی بهینه کنترل‌کننده‌های غیرخطی STATCOM وسیستم تحریک با حضور مشاهده‌گر غیرخطی مبتنی بر الگوریتم PSO

فهیمه افریشم ، محمودرضا شاکرمی2 و اسماعیل رک رک 3

1 دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی، afrisham.f@lu.ac.ir

2استادیار دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی، Shakarami.mr@lu.ac.ir

3استادیار دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی، rokrok.e@lu.ac.ir

چکيده - با توسعه سیستم‌های قدرت لازم است نگاه ویژه‌‌ای به پایداری دینامیکی با استفاده از ادوات انتقال AC قابل انعطاف(FACTS) و تحلیل‌های غیرخطی انجام گیرد. ادوات FACTS، اثرات قابل ملاحظه‌ای در کاهش اثر وقوع خطا درسیستم قدرت دارند. این مهم با فراهم نمودن منبعی کمکی برای تامین توان راکتیو صورت می‌گیرد. مشکل اصلی در تکنیک‌های کنترل خطی، ناحیه عملکرد کوچک است. تحلیل‌های غیرخطی این مشکل را برطرف می‌سازند. در این بین استفاده از مشاهده‌گر، ضرورت اندازه‌گیری تمامی متغیرهای حالت سیستم را رفع می‌نماید. در این مقاله از هماهنگی بهینه برای کنترل‌کننده‌های غیرخطی در سیستم تحریک و STATCOM استفاده شده است. از روش خطی‌سازی فیدبک و هچنین از الگوریتم اجتماع ذرات برای هماهنگی بهینه، بهره گرفته شده است. روش پیشنهادی برروی سیستم قدرت تک‌ماشینه متصل به شین بی نهایت(SMIB) با حضور مشاهده‌گر سیستم تحریک، اعمال شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی، موثر بودن روش پیشنهادی در کاهش نوسانات سرعت ژنراتور به هنگام وقوع خطا را نشان می‌دهد. همچنین استفاده از پارامترهای بهینه شده، در بهبود رفتار مشاهده‌گر سیستم تحریک نیز موثر واقع شده است.

كليد واژه- تحریک غیرخطی، STATCOM غیرخطی، مشاهده‌گر غیرخطی تحریک، الگوریتم بهینه سازی PSO

# مقدمه

در سال‌های اخیر تقاضای انرژی الکتریکی روز به روز در حال افزایش است. گسترش سیستم قدرت از لحاظ اقتصادی به صرفه نمی‌باشد لذا در سراسر جهان گسترش توانایی سیستم قدرت مبتنی برکنترلرکننده‌ها و ادوات انتقال AC قابل انعطاف FACTS  مورد توجه قرار گرفته‌ است[9،1]. همجنین مشاهده‌گر امکان نظارت و کنترل موثر سیستم قدرت، بدون نیاز به اندازه‌گیری کلیه متغیرهای حالت را فراهم می‌نماید. هنگامی که اغتشاش و خطای بزرگی در سیستم رخ دهد، تکنیک‌های خطی مناسب تحلیل نمی‌باشند. زیرا مدل سیگنال کوچک حول نقطه کار معین، خطی‌سازی می‌شود. اختلال شدید باعث تنوع در نقاط عملکرد می‌گردد و در نتیجه کنترل‌کننده‌های خطی قادر به حفظ عملکرد مطلوب سیستم نمی‌باشند[2].

کنترل‌کننده‌های غیرخطی پایداری گذرا را در سیستم قدرت افزایش داده و به طور موثر به مساله کنترل عملی می‌پردازند[3]. خطی‌سازی فیدبک یکی از تکنیک‌های کنترل غیرخطی است که از نظریه مشتقگیر هندسی استفاده می‌نماید و به طورگسترده برای طراحی کنترل غیرخطی استفاده می‌شود[4]. ایده اصلی این روش تغییر جبری دینامیک یک سیستم غیرخطی به یک سیستم کاملا خطی یا به صورت جزیی خطی می‌باشد به طوریکه میتوان تکنیک‌های کنترل خطی را میتوان اعمال نمود[5]. در[6] تاثیر نحوه انتخاب تابع خروجی در روش خطی‌سازی فیدبک برای سیستم تحریک، نشان داده شده است. در بخش اول خطی‌سازی زمانیکه انجام شده است که خروجی سیستم برابر زاویه رتور می‌باشد. با این فرض درجه وابستگی با مرتبه سیستم برابر شده و بنابراین سیستم به طور کامل خطی می‌شود. در بخش دوم، خروجی سیستم برابر سرعت ژنراتور در نظرگرفته شده و درنهایت محاسبات حاکی از برابرنبودن درجه وابستگی با مرتبه سیستم است. بنابراین خطی‌سازی جزیی انجام می‌گیرد. در [7] کنترل غیرخطی سیستم تحریک برای سیستم‌های یک و چندماشینه، با استفاده از روش خطی‌سازی کامل فیدبک و با در نظر گرفتن زاویه رتور به عنوان خروجی سیستم انجام شده است. در[8] از تکنیک خطی‌سازی فیدبک بهبودیافته، برای افزایش پایداری و تنظیم ولتاژ ژنراتور قدرت بهره گرفته شده است در این مراجع، تنها طراحی کنترل‌کننده‌های غیرخطی سیستم تحریک درنظرگرفته شده ‌است این درحالی است که در سیستم‌های قدرت امروزی، ادوات FACTS در کنار کنترل‌کننده‌های سیستم‌ تحریک، نقش مهمی در پایداری سیستم قدرت ایفا می‌نمایند[9]. یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ادوات FACTS، جبران‌‌ساز‌استاتیکی سنکرون (STATCOM) می‌باشد در مورد STATCOM، تکنیک غیرخطی با استفاده از روش خطی سازی فیدبک در[10] تحلیل شده است. در مرجع اخیر شبیه‌سازی‌ها، تحت انواع مختلفی از اغتشاش در سیستم تک ماشینه با روش خطی‌سازی فیدبک و با حضور AVR ، سیستم تحریک و PSS  تنها برای STATCOM غیرخطی انجام شده است. در[11] طراحی کنترل غیرخطی برای STATCOM  با در نظر گرفتن یک بار موتور القایی با توان اکتیو و راکتیو معین بررسی شده و نتایج با تحلیل خطی در مورد کنترلرهای STATCOM مقایسه شده است. در[12] با استفاده از الگوریتم‌های زنبورعسل و ژنتیک، عملکردSTATCOM  و پایدارساز سیستم قدرت(PSS) جهت کاهش نوسانات و انحراف سرعت ژنراتور، به صورت هماهنگ بهینه شده است. با این وجود هماهنگ سازی با استفاده از مدل خطی مورد هدف بوده است. در[13] بهره کنترل کننده‌های PI مربوط به STATCOM غیرخطی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و اجتماع ذرات با تابع یک و دو هدفه بهینه شده است، حال آنکه تاثیر این بهینه سازی با حضور سیستم تحریک بررسی نشده است.

همچنین در[7] ابتدا سیستم تک ماشینه متصل به شین بی‌نهایت با انتخاب تابع خروجی مناسب به صورت کامل خطی شده و سپس با استفاده از بهره مشاهده‌گرخطی، بهره مشاهده‌گر غیرخطی محاسبه شده است. در[14] کاربرد مشاهده‌گر لوينبرگ برای برآوردن حالت غیرقابل اندازه‌گیری یک سیستم قدرت SMIB  ارایه شده است که در آن استفاده از مشاهده‌گر حالت ضروری است. مشاهده‌گر حالت قادر است متغیرهای حالتی از سیستم قدرت را مشخص نماید که قابل اندازه‌گیری نمی‌باشند و یا اندازه‌گیری آنها مشکل و پرهزینه می‌باشد [15].

در این مقاله جهت بر طرف نمودن مشکلات کنترل‌کننده‌های خطی، از روش خطی‌سازی فیدبک برای هردو سیستم تحریک وSTATCOM  غیرخطی بهره گرفته شده و جهت افزایش عملکرد و هماهنگی کنترل‌کننده‌های غیرخطی، از روش بهینه‌سازی استفاده شده است. در این روش پارامترهای کنترل‌کننده‌های غیرخطی مربوط به سیستم تحریک و STATCOM با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات، به صورت بهینه هماهنگ شده‌اند. همچنین اثر مشاهده‌گر غیرخطی سیستم تحریک، بر رفتار سیستم بررسی شده است. روش پیشنهادی بر روی سیستم قدرت تک ماشینه متصل به شین بینهایت(SMIB) اعمال شده است. نتایج شبیه‌سازی در محیط سیمولینک متلب نشان می‌دهد که هماهنگی بهینه پارامترهای کنترل‌کننده‌های غیرخطی، باعث افزایش کارایی آنها در کاهش نوسانات سرعت ژنراتور، به هنگام وقوع خطا می‌شود. همچنین نتایج شبیه‌سازی نشان از عملکرد مناسبتر مشاهده‌گر غیرخطی سیستم تحریک، با استفاده از کنترل‌کننده‌های‌ بهینه غیرخطی است.

# مدل سازی سیستم

## مدل‌سازی سیستم قدرت تک‌ماشینه

مدل کامل ریاضی سیستم تک ماشینه(SMIB) به شرح زیر نوشته شود که در آن δ زاویه توان ژنراتور، ω سرعت روتور نسبت به مرجع سنکرون، ω0 سرعت سنکرون ژنراتور،  H ثابت اینرسی ژنراتور، PM قدرت مکانیکی ورودی به ژنراتور است که ثابت فرض می‌شود و D ثابت میرایی ژنراتور است[16]. E'q ولتاژ گذرا محور عرضی ژنراتور و Ef ولتاژ معادل در سیم پیچ تحریک است. سیستم‌های قدرت حتی در ساده‌ترین شکل، رفتارهای غیرخطی ازخود نمایش می‌دهند.

| (1) (2) (3) |  |
| --- | --- |

## مدل جبران‌سازاستاتیکی سنکرون

جبران ساز استاتیکی سنکرون(STATCOM) یک منبع تبدیل ولتاژ می‌باشد که ولتاژ DC ورودی را به منظور جبران نیاز توان راکتیو سیستم به ولتاژ AC خروجی تبدیل می‌نماید. ساختار  STATCOM شش پالسه در شکل(1) نشان داده شده است. STATCOM از طریق یک فیلتر و یک ترانسفورماتور به شبکه قدرت متصل شده است و خازن، منبع ذخیره ساز انرژی می‌باشد[9].

در شکل(1)، R تلفات اینورتر و ترانسفورماتور، L اندوکتانس معادل ترانسفورماتور، ia، ib، و ic جریانهای AC جبران ساز استاتیکی می‌باشد. Va، Vb و Vc ولتاژهای خط و ea، eb و ec ولتاژ خروجی اینورتر هستند[15].

شکل (1) ساختار جبران ساز استاتیکی

با استفاده از اعمال روابطه الکتریکی در شکل فوق، معادلات دیفرانسیل مدار آن را می‌توان به صورت زیر نوشت:

| (4) |  |
| --- | --- |

از آنجا که سیستم به عنوان یک سیستم متعادل سه فاز در نظر گرفته شده، می توان آن را به  قالب dq تبدیل نمود:

| (5) |  |
| --- | --- |

معادلات مربوط به طرف AC و DC می تواند به صورت زیر نوشته شود که در آن Vdc ولتاژ دو سر خازن، M شاخص مدولاسیون و α زاویه آتش است. M و α متغیرهای کنترل STATCOM هستند.

| (6) |  |
| --- | --- |

معادلات توازن توان و فرم ساده شده آن، به فرم زیر می‌باشد که در آن P توان اکتیو و.

| (7) (8) |  |
| --- | --- |

فرم نهایی معادلات STATCOM به صورت زیر می‌باشد:

| (9) |  |
| --- | --- |

# خطی سازی فیدبک مدل سیستم

## خطی‌سازی فیدبک سیستم قدرت تک‌ماشینه

مدل ریاضی سیستم تک ماشینه که در بخش مدل‌سازی معرفی شد، به فرم معادلات(10) نیز قابل نمایش است. در[17] برای سیستم تک ماشینه، خروجی به صورت  انتخاب ‌شده، در نتیجه سیستم به صورت دقیق و مرتبه کامل، خطی می‌شود.

| (10) |  |
| --- | --- |

که در آن،u  ورودی کنترلی سیستم تحریک می‌باشد و از رابطه (11) محاسبه می‌شود. علاوه براین پارامترهای k1، k2 وk3  با استفاده از روش بهینه‌سازی مشخص می‌گردند.

| (11) |  |
| --- | --- |

## خطی‌سازی فیدبک  STATCOM

مدل ریاضی برای سیستم STATCOM، به صورت معادلات(12) نیز قابل توصیف می‌‌باشد. این شیوه بیان معادلات جهت تحلیل غیرخطی مناسب‌تر است [18].

| (12) |  |
| --- | --- |
|  | که در آن Xو U به ترتیب متغیرهای حالت و ورودی کنترلی می‌باشند. (13). |

بنابراین قانون کنترل غیرخطی به صورت زیر قابل استفاده است:

| (14) |  |
| --- | --- |

V1  و V2  رفرنس‌های خروجی می‌باشند. برای محاسبه آنها از بلوک دیاگرام کنترلی شکل(2) استفاده شده است. با استفاده از روش‌ بهینه‌سازی، پارامترهای  و همچنین ضرایب کنترل‌کننده‌های PI، تعیین می‌شوند. پس از آن با مشخص شدنU، متغیرهای کنترلی STATCOM (M وα) مشخص می‌گردند.

شکل(2) کنترل کننده‌های رفرنس های خروجی

## خطی‌سازی فیدبک در طراحی مشاهده‌گر غیرخطی سیستم تحریک

فرم کلی مشاهده‌گر غیرخطی در رابطه(15) نشان داده شده است [7].

| (15) |  |
| --- | --- |

که در آن L  بهره غیرخطی است. بهره غیرخطی به صورت زیرقابل محاسبه می‌باشد. G بهره خطی و  ماتریس ژاکوبین است:

| (16) |  |
| --- | --- |

رابطه اخیر نشان می‌دهد درصورتی که سیستم به طور کامل خطی شده باشد، با استفاده از بهره مشاهده‌گر خطی میتوان، بهره مشاهده‌گر غیرخطی را مشخص نمود.

برای سیستم قدرت تک ماشینه، مشاهده‌گر غیرخطی مرتبه کامل به فرم معادله (17) می‌باشد. که در آن،Ef=u  است وبنابراین روش تعیین پارامترهای کنترلی غیرخطی  برای سیستم تحریک، در عملکرد مشاهده‌گر نیز مفید می‌باشد.

| (17) |  |
| --- | --- |

# الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

## مقدمه‌ای برالگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات

الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات(PSO) با تقليد از پرواز پرندگان، ماهی‌ها و تبادل اطلاعات ميان آنها ابداع شده است[19]. در الگوریتم PSO هر راه حل، تنها یک پرنده در فضاي جستجو است و عضو ناميده مي‌شود. تمام پرندگان یک مقدار شايستگي دارند که توسط تابع شايستگي ارزیابی مي‌گردد. علاوه براين هر پرنده i، دارای یک موقعيت در فضاي D بعدي مسئله است که که در تکرار tام، با یک بردار به صورت زير نمايش داده مي‌شود.

| (18) | Xit=(xti1,xti2,...,xtiD) |
| --- | --- |

همچنين اين پرنده سرعتي دارد که پرواز پرنده را هدايت مي‌کند و در تکرار  tام با رابطه (19) نشان داده می‌شود:

| (19) |  |
| --- | --- |

اين پرنده نيز در هر تکرار یک حافظه از بهترين موقعيت قبلي خودش را دارد که با بردار P نشان داده مي‌شود:

| (20) | Pit=(pti1,pti2,...,ptiD) |
| --- | --- |

در هر تکرار، هر عضو با در نظر داشتن دو مقدار بهترين به‌روزرساني مي‌شود. اولين به‌روزرسانی مربوط به بهترين راه حلي است که پرنده تا کنون آن را تجربه کرده است. اين مقدار را اصطلاحا Pbest مي‌نامند. دومین به‌روزرسانی، بهترين موقعيتي است که تاکنون در جمعيت به دست آمده است. اين مقدار Gbest ناميده مي‌شود. زمانيکه يک عضو، بخشي از جمعيت را به عنوان توپولوژي همسايگانش در نظر مي‌گيرد؛ بهترين مقدار، يک بهترين محلي است و Lbest ناميده مي‌شود. در ادامه موقعيت و سرعت هر عضو توسط روابط زير به روزرساني مي‌شوند:

| (21) |  |
| --- | --- |
| (22) |  |

در فرمول‌هاي فوق t بيانگر شماره تکرار و متغيرهاي C1 وC2 فاکتورهاي يادگيري هستند. که ميزان جابجايي يک پرنده را در يکبار تکرار کنترل مي‌کند.r1  وr2 دو عدد تصادفي يکنواخت و w يک وزن جبري است. در  این الگوريتم، استاندارد جمعيت با ‌پاسخ‌هاي تصادفي مقدار دهي‌ اوليه مي‌شود و تا رسيدن به شرط خاتمه، مقادير Pbest و Gbest ها، سرعت و موقعيت نيز به ترتيب به روزرساني مي‌شوند.

## مساله بهینه‌سازی و تابع هدف

در این طرح جهت هماهنگی بهینه کنترل کننده‌های غیرخطی STATCOM و سیستم تحریک، از الگوریتم PSO استفاده شده است. بدین جهت تابع هدف، میزان انحراف تغییرات سرعت می‌باشد و پارامترهای بهینه طوری انتخاب می‌شوند که این تابع، دارای مقدار مینیمم شود[13]. Tsim  مدت زمان اجرا و  تغییرات سرعت ژنراتور می‌باشد.

| (23) |  |
| --- | --- |

در مسئله بهینه‌سازی، پارامترهای کنترلی K1، K2وK3 مربوط به سیستم تحریک و سایر پارامترها، مربوط به کنترل‌کننده‌های STATCOM  می‌باشند.

# شبیه‌سازی

سیستم مورد بررسی در شکل(3)، دارای یک منبع توان 500 کیلوولت با قدرت 3000 مگاوار و در طرف دیگر یک ماشین سنکرون 13.8 کیلوولت باتوان 200 مگاوار می‌باشد. این دو منبع توسط خط انتقالی با طول 180 کیلومتر و دوخط انتقال موازی با طول 75 کیلومتر به هم متصل گشته‌اند. خطای سه فاز اتصال کوتاه در ترمینال ژنراتور سنکرون، در ثانیه دوم اتفاق می‌افتد و بعد از 200 میلی ثانیه رفع می‌شود. در مطالعه انجام شده، STATCOM بین‌ باس‌های2و3 قرار گرفته ‌است.

شکل(3)سیستم مورد مطالعه

نتایج حاصل از بهینه‌سازی در جدول (1) و همگرایی الگوریتم در شکل (4) نشان داده شده است.

| Ki2 | Kp2 | Ki1 | Kp1 | λ2 | λ1 | K3 | K2 | K1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 20 | 200 | 6 | 1807.15 | 946.13 | 0.01 | 0.01 | 1 |

جدول (1) نتایج بهینه‌سازی

شکل(4) همگرایی الگوریتم PSO

## هماهنگ سازی سیستم تحریک و STATCOM با کنترل کننده‌های غیرخطی بهینه

کنترل‌کننده‌های غیرخطی سیستم تحریک و STATCOM در محیط سیمولینک متلب شبیه‌سازی شده‌اند. خطای سه فاز اتصال کوتاه، در ترمینال ژنراتور سنکرون در ثانیه دوم اتفاق می‌افتد و بعد از 200 میلی ثانیه رفع می‌شود. نتایج شبیه‌سازی  با استفاده از پارامترهای بهینه به دست‌آمده از الگوریتمPSO ، در شکل‌های زیر نشان داده شده‌اند.

شکل(5) تغییرات سرعت ژنراتور

شکل(6)ولتاژ خازن  STATCOM

شکل(7)توان راکتیو STATCOM

با توجه به شکل‌های(5)،(6)و(7)، بهینه‌سازی پارامترهای کنترلی با کاهش انحراف تغییرات سرعت همراه بوده است.STATCOM  در زمان وقوع خطا، توان راکتیو مورد نیاز سیستم را تامین می‌نماید و ولتاژ DC  خازن پس از رفع خطا، به مقدار اولیه خود باز می‌گردد.

## مشاهده‌گر سیستم تحریک با پارامترهای بهینه

با توجه به معادلات کنترلی برای مشاهده‌گر و حضور ورودی کنترلیu، بهینه‌سازی پارامترهای سیستم تحریک در عملکرد مشاهده‌گر سیستم تحریک  نیز موثر خواهد بود. در این بخش بلوک کنترلی مشاهده‌گر به سیستم تحریک اضافه شده است. نتایج شبیه‌سازی در شکل‌های (8) و(9)، عملکرد مشاهده‌گر را به هنگام وقوع خطا در تشخیص تغییرات سرعت ژنراتور نشان می‌دهد.

شکل(8) تغییرات سرعت ژنراتور( بدون بهینه سازی)

شکل(9) تغییرات سرعت ژنراتور( با بهینه سازی)

شکل‌های (8) و(9)، تغییرات سرعت ژنراتور، با و بدون بهینه‌سازی می‌باشند. مقادیر واقعی تغییرات سرعت ژنراتور و خروجی مشاهده‌گر مقایسه ‌شده‌اند. پارامترهای بهینه سبب شده، مشاهده‌گر در ردیابی تغییرات سرعت ژنراتور عملکردی مناسب داشته و اختلاف کمتری بین مقادیر واقعی و خروجی مشاهده‌گر وجود داشته باشد. ‌تفاوت کوچک در افزایش اعتماد به خروجی مشاهده‌گر، به جای اندازه گیری واقعی سرعت ژنراتور، موثر است.

# نتیجه گیری

در این مقاله به کمک الگوریتم PSO و تکنیک خطی‌سازی فیدبک، کنترل‌کننده‌های غیرخطی مربوط به سیستم تحریک و STATCOM به صورت بهینه، هماهنگ شده‌اند. همچنین تاثیر جانبی این بهینه‌سازی برروی مشاهده‌گر سیستم تحریک نیز بررسی شده است. بهینه‌سازی با هدف کاهش انحراف تغییرات سرعت ژنراتور انجام گرفته است. نتایج حاکی‌از تاثیر مطلوب بهینه‌سازی، بر کاهش انحراف تغییرات سرعت است. علاوه براین، STATCOM توان راکتیو مورد نیاز سیستم به هنگام وقوع خطا را به خوبی تامین می‌نماید. همچنین ردیابی تغییرات سرعت ژنراتور توسط مشاهده‌گر با پارامترهای بهینه، نمونه‌ای دیگر از بهبود رفتار سیستم است. استفاده از سایر الگوریتم‌های بهینه‌سازی و همچنین افزایش توابع هدف با در نظرگرفتن کاهش انحراف ولتاژ خازن از مقدار مرجع آن، می‌تواند موضوع پژوهش‌های آینده قرار گیرد.

مراجع

- Q. Lu, Y.Z. Sun, Electric Power System Nonlinear Control, Science Press, Beijing, China, 1992.

- M. A. Mahmud, M. J. Hossain, and H. R. Pota, “Effect of large dynamic loads on interconnected power systems with power oscillation damping controller (PODC),” in 20th Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC), Dec. 2010, pp. 1–6.

- C. Sun, Z. Zhao, Y. Sun, and Q. Lu, “Design of nonlinear robust excitation control for multimachine power systems,” IEE Proc Generation, Transmission and Distribution, vol. 143, no. 3, pp. 253–257, May 1996.

- E. H. Okongwu, W. J. Wilson, and J. H. Anderson, “Optimal state feedback control of a micoalternator using an observer,” IEEE Trans. on Power Appartus and Systems, vol. PAS-97, no. 2, pp. 594–602, Mar./Apr. 1978.

- Khalil HK. Nonlinear systems. New York: Prentice-Hall; 1996.

- M. A. Mahmud, M. J. Hossain,selection of output funection in nonlinear feedback linearizing excitation control for power system,2011 Australian Control Conference

- M.A. Mahmud, H.R. Pota , M.J. Hossain . Full-order nonlinear observer-based excitation controller design for interconnected power systems via exact linearization approach. In: Electrical Power and Energy Systems 41 (2012) 54–62

- Kenné G, Goma R, Nkwawo H, Lamnabhi-Lagarrigue F, Arzandé A, Vannier JC.An improved direct feedback linearization. technique for transient stabilityenhancement and voltage regulation of power generators. Int J Electr Power Energy Syst 2010;32(7):809–16.

- HINGORANI, N. G.GYUGYI, L. : Understanding FACTS:Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems,Wiley-IEEE Press, 1999.

- J.E. Slotine and W. Li, Applied Nonlinear Control, Prentice-Hall International Editions, pp.207, 1991.

- Shubhransun.Dash,B.K.Panigrahi,nonlinear control of statcom for stabilization of  synchronous generator,Engineering Modeling 16(2003)

- Amin Safari, Ali Ahmadian, Masoud Aliakbar Golkar, Comparison Of Honey Bee Mating Optimazation and Genetic Algorithm for Coordinate Design of PSS and STATCOM Based on Damping of POWER SYSTEM OSCILLATION, Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, VOL. 64, NO. 3, 2013, 133–142

- Farokhnia N, Fathi SH, Khoraminia RR, Hosseinian SH. Optimization of pi coefficients in DSTATCOM nonlinear controller for regulating DC voltage using genetic algorithm. In: 4th IEEE conference on industrial electronics and applications, May 2009. p. 2291–6.

- E. H. Okongwu, W. J. Wilson, and J. H. Anderson, “Optimal state feedback control of a micoalternator using an observer,” IEEE Trans. on Power Appartus and Systems, vol. PAS-97, no. 2, pp. 594–602, Mar./Apr. 1978.

- Ogata K. Modern control engineering. 5th ed. New York: Prentice-Hall; 2010

- Lu Q, Sun Y, Mei S. Nonlinear control systems and power system dynamics. London: Kluwer Academic Publisher; 2001.

- T. Lahdhiri and A. T. Alouani, “Nonlinear stabilizing controller for a single machine infinite-bus power system,” in The 4th IEEE Conference on Control Applications, Sept. 1995, pp. 1014–1019.

- M.A. Mahmud, H.R. Pota , M.J. Hossain. Nonlinear DSTATCOM controller design for distribution network with distributed generation to enhance voltage stability . In: Electrical Power and Energy Systems 53 (2013) 974–979

- Kennedy J, Eberhart R.C. “Particle Swarm Optimization”IEEE International Conference on Neural Networks, Perth,Australia, 1995, vol. IV, pp. 1942-1948.